Exemplar nr.1

LOC. SIMIAN, JUD. MEHEDINTI

TEL. 0252-338310, FAX. 0252-338309

NR.   1214    DIN  27 04.2023

PLAN

DE   URGENTA

INTERNA

LOC. SIMIAN

EDITIA  6/2023

LOC. SIMIAN, JUD. MEHEDINTI

TEL. 0252-338310, FAX. 0252-338309

NR.   1214    DIN  27 04.2023

APROB

ADMINISTRATOR

ANTONIO SCOVOTTO

PLAN DE URGENTA

INTERNA

| ELABORAT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NUME PRENUME | SERVICIUL | DATA |  | SEMNATURA |
| BUSESCU MIHAI | IMBUTELIERE | 27.04.2023 |  |  |
| VERIFICAT |  |  |  |  |
| NUME PRENUME | SERVICIUL | DATA | SEMNATURA |  |
| BURCU VALENTIN | MIC VRAC | 27.04.2023 |  |  |

LOC. SIMIAN

EDITIA  6 /2023

LOC. SIMIAN, JUD. MEHEDINTI

TEL. 0252-338310, FAX. 0252-338309

NR.   1214    DIN  27 04.2023

PLAN DE URGENTA

INTERNA

| AVIZAT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTITUTIA | NUMELE SI PRENUMELE | DATA | SEMNATURA SI STAMPILA UNITATII EMITENTE A AVIZULUI |
| INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA | SEFUL INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA ‘’DROBETA ‘’ |  |  |
|  | OFITER SPECIALIST 1 |  |  |
| AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULUI |  |  |  |

LOC. SIMIAN

EDITIA  6/2023

| S.C. FONTEGAS ROCCADASPIDE ITALIA S.R.L. | PLAN DE URGENTA INTERNA | EDITIA 6 /2023 |
| --- | --- | --- |

1.  LISTA DE  DISTRIBUTIE A PLANULUI DE

| NR. CRT | INSTITUTIA/SERVICIUL (SECTIA,COMPARTIMENTUL) | NUME PRENUME | DATA | SEMNATURA DE PRIMIRE | OBS. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA ‘’ DROBETA’’ |  |  |  |  |
| 2 | AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUI |  |  |  |  |
| 3 | PRIMARIA SIMIAN |  |  |  |  |
| 4. | S.C. FONTEGAS ROCCADASPIDE ITALIA S.R.L. | Ing. Busescu Mihai | 27.04.2023 |  |  |

URGENTA INTERNA

| S.C. FONTEGAS ROCCADASPIDE ITALIA S.R.L. | PLAN DE URGENTA INTERNA | EDITIA 6 /2023 |
| --- | --- | --- |

2.TABELUL

ACTUALIZARILOR SI

REVIZUIRILOR

| NR. CRT | EDITIA NR. | DATA ACTUALIZARII | CAPITOLUL, PAGINI ACTUALIZATE | PERSOANA CARE A FACUT OPERATIA | DESCRIEREA MODIFICARII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Editia 4 | 21.09.2016 | Pag.6 | Ing. Busescu Mihai | -Numele persoanei care are responsabilitatea de a mentine legatura cu autoritatea responsabila pentru planul de urgenta externa -Numele persoanei autorizate sa declanseze proceduri de urgenta si persoana responsabila pentru coordonarea la fata locului a actiunii de atenuare a efectelor |
| 2 | Editia 4 | 26.02.2013 | Cap.5-completare informatii obiectiv -5 pag. | Ing. Busescu Mihai | Cap.5-completare informatii obiectiv |
| 3 | Editia 4 | 26.02.2013 | Cap.6-completare informatii obiectiv -3 pag. | Ing. Busescu Mihai | Cap.6-completare informatii obiectiv |
| 4 | Editia 4 | 26.02.2016 | Cap.9-completare informatii obiectiv -6 pag. | Ing. Busescu Mihai | Cap.9-completare informatii obiectiv |
| 5 | Editia 4 | 26.02.2016 | Cap.10-completare informatii obiectiv -3 pag. | Ing. Busescu Mihai | Cap.10 -completare informatii obiectiv |
| 6 | Editia 4 | 26.02.2016 | Cap.5-completare Fisa obiectiv -15 pag. | Ing. Busescu Mihai | Cap.10 -completare informatii obiectiv |
| 7 | Editia 5 | 16.09.2019 | Cap.9-completare Declararea si introducerea starii de urgenta-pag. | Ing. Busescu Mihai | Cap.9-completare informatii |
| 8 | Editia 5 | 16.09.2019 | Cap.14-completare Incetarea starii de urgenta -pag. | Ing. Busescu Mihai | Cap.14-completare informatii |

| S.C. FONTEGAS ROCCADASPIDE ITALIA S.R.L. | PLAN DE URGENTA INTERNA | EDITIA 6 /2019 |
| --- | --- | --- |

| Nr. | Numele persoanei autorizate sa declanseze proceduri de urgenta si persoana responsabila pentru coordonarea la fata locului a actiunii de atenuare a efectelor | Functia |
| --- | --- | --- |
| 1. | BUSESCU MIHAI | Sef statie imbuteliere |
| 2. | BURCU VALENTIN- ( rezerva 1) | Sef mic vrac |
| 3. | - IOVAN DORU -(rezerva 2) | Secretar |

| Nr. | Numele persoanei care are responsabilitatea de a mentine legatura cu autoritatea responsabila pentru planul de urgenta externa | Functia |
| --- | --- | --- |
| 1. | BUSESCU MIHAI | Sef statie imbuteliere |
| 2. | IOVAN DORU -(rezerva) | Secretar |

3. CUPRINS

1. Lista de distributie	                                                                 Pag. 4

2.Tabel actualizari                                                                      Pag. 5-7

3. Cuprins                                                                                    Pag. 8

4. Generalitati                                                                             Pag. 9-12

5. Informatii despre obiectiv                                                      Pag. 13-38

6. Identificarea si clasificarea obiectivelor                                Pag. 39-67

7. Clasificare urgentelor                                                             Pag. 68-70

8.Notificare , informarea si alarmarea                                      Pag. 70-74

9.Declararea si introducerea starii de urgenta                          Pag.74-76

10. Organizarea si conducerea actiunilor de interventie          Pag. 75-92

11.Comunicatiile                                                                            Pag. 93

12. Logistica                                                                                   Pag. 94-96

13.Monitorizarea factorilor de mediu                                         Pag. 97-99

14.Incetarea starii de urgenta                                                       Pag.99

13. Comunicarea cu mass media si informarea publica 	      Pag. 99-102

14.Exersarea planului                                                                   Pag. 102

- GENERALITATI

Prezentul raport este necesar pentru elaborarea planului de urgenta externa , in vederea evaluarii complete a riscurilor producerii unor accidente majore in conformitate cu Legea nr.59/2016.. Planurile pentru situaţii de urgenţă au în vedere identificarea sistematică a consecinţelor oricărui accident major ce poate apare, ele sunt formulate în scris şi conţin:

•descrierea modului cum este organizată intervenţia la o situaţie de urgenţă ;

•modul de furnizare a evidenţelor privin luarea măsurilor necesare la momentul oportun;

•posibilele urgenţe ce pot apărea, în toate scenariile de producerea a unor accidente

majore;

•modul de coordonare şi comunicare în timpul unei intervenţii la o situaţie de urgenţă;

•aranjamentele făcute cu alte societăţi sau instituţii pentru asigurarea resurselor necesare

intervenţiei în caz de urgenţă dacă sistemele de intervenţie proprii nu sunt suficiente;

•descrierea resurselor interne şi externe care pot fi mobilizate de operator pentru a limita

consecinţele unui accident major pentru oameni şi mediu;

•modul de asigurare cu suficient personal, într-o perioadă de timp rezonabilă, pentru a

conduce şi acţiona în cadrul planului de urgenţă internă;

•asigurarea echipamentului necesar pentru intervenţie, corespunzător scopului, disponibil în orice moment şi în perfectă stare de funcţionare;

•asigurarea resurselor necesare pentru monitorizare şi prelevare de probe în momentul

producerii unui accident major;

•modul de mobilizare a serviciilor de urgenţă medicală necesare în cazul răspunsului la o situaţie de urgenţă.

Notiuni si termini:

-g.p.l..-gaz petrolier lichefiat

- accident-orice eveniment care poate produce raniri,mutilari sau chiar decesul persoanelor, datorat instalatiilor de g.p.l.

-recipient sub presiune -o incinta inchisa, proiectata si construita pentru a contine fluide sub presiune

-echipamente sub presiune-recipiente,conducte, accesorii de securitate si accesorii pentru reglarea presiunii

-avarie-orice eveniment produs la o instalatie de g.p.l. care scoate din functiune partial sau definitiv instalatia respectiva

- conducte-elemente tubulare destinate transportului fluidelor atunci cand sunt montate intr-un sistem sub presiune.Acestea cuprind tevi, sisteme de tevi,tubulatura,fitinguri,compensatoare de dilatare,furtunuri si alte componente sub presiune

-situatia de urgenta –eveniment exceptional , cu caracter nonmilitar, care prin amploare si intensitate ameninta viata si sanatatea populatiei, mediului inconjurator , valorile materiale si culturile importante , iar     pentru restabilirea starii de normalitate sunt necesare adoptarea de masuri si actiuni urgente , alocarea de resurse suplimentare si managementul unitar al fortelor si mijloacelor implicate.

- amploarea situatiei de urgenta –marimea ariei de manifestare a efectelor distructive ale acesteia in care sunt amenintate sau afectate viata persoanelor , functionarea institutiilor statului democratic , valorile si interesele comunitatii

-intensitatea situatiei de urgenta –viteza de evolutie a fenomenelor distructive si gradul de perturbare a starii de normalitate

-starea potential generatoare de situatii de urgenta –complex de factori de risc prin evolutia lor necontrolata si iminenta amenintarii ar putea aduce atingerea vietii si populatiei, valorile materiale si culturale importante.

-iminenta amenintarii-parametrii de stare si timp care determina  declansarea inevitabila  a unei situatii de urgenta

-stare de alerta –se declara potrivit prezentei ordonanta de urgenta si se refera la punerea de indata in aplicare a planurilor de actiuni si masuri de prevenire , avertizare a populatiei , limitare si inlaturare a consecintelor situatiei de urgenta

-managementul situatiilor de urgenta –ansamblul activitatiilor desfasurate si procedurilor utilizate de factorii de decizie , institutiile si serviciile publice  abilitate pentru identificarea si monitorizarea surselor de risc evaluarea  informatilor si analiza situatiei , elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor de  actiune si implementarea acestora in scopul restabilirii situatiei de normalitate

-monitorizarea situatiei de urgenta –proces de supraveghere necesar evaluarii sistematice a dinamicii parametrilor situatiei create , cunoasterii tipului , amplorii si intensificarii evenimentului , evolutiei si implicatiilor sociale ale acestuia , precum si modul de indeplinire a masurilor dispuse pentru gestionarea situatiei de urgenta

-factor de risc –fenomen, proces sau complex de imprejurari conbruente , in acelasi timp si spatiu , care pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc

-tipuri de risc-incendii, cutremure , inundatii, accidente , explozii, avarii , alunecari sau prabusiri de teren , imbolnaviri in masa , prabusiri ale unor constructii , instalatii ori amenajari  , esuarea sau scufundarea unor nave , caderi de obiecte din atmosfera , tornade , avalanse etc.

-gestionarea situatiilor de urgenta –identificarea , inregistrarea si evaluarea tipurilor de risc si a factorilor determinanti ai acestora , instiintarea factorilor interesati , avertizarea populatiei , limitarea inlaturarea sau contracararea factorilor de risc , precum si a efectelor negative si a impactului produs de evenimente le exceptionale respective .

Scopul “PLANULUI DE URGENTA INTERNA este stabilirea  masurilor de prevenire a situatiilor de urgenta care pot aparea pe amplasamentele obiectivelor subsumate ,pregatirea si implementarea operatiunilor pentru interventia de urgenta.

La elaborarea planului s-au avut in vedere următoarele obiective:

a) controlul şi limitarea efectelor incidentelor astfel încât să se minimizeze efectele şi să se limiteze

daunele asupra sănătăţii populaţiei, mediului şi proprietăţii;

b) implementarea măsurilor necesare pentru protejarea populaţiei şi mediului împotriva efectelor accidentelor majore;

c) informarea publicului şi a serviciilor sau autorităţilor implicate din zona ;

d) asigurarea refacerii ecologice şi curăţarea zonei afectate în urma unui accident major.

Orientarile si procedurile continute în acest Plan sunt destinate promovarii politicii proprii de diminuare a pericolelor potentiale care ameninta sanatatea umana si mediul.Planificarea masurilor preventive, pregatirea si executarea eficienta a procedurilor vor trebui sa reduca impactul potential al operatiunilor periculoase din cadrul proceselor de exploatare.

Planul asigura orientarea angajatilor,salariatilor antreprizelor,membrilor Serviciului Prevenire,Protectie si Urgenta  pentru pregatirea in vederea situatiilor de urgenta civila si executarea actiunilor de interventie necesare în cazul producerii unui eveniment pe amplasament sau pe timpul efectuarii transporturilor legate de procesul de productie.

Prevederile Planului se aplica si in alte situatii de urgenta potentiale, pentru care este necesara asistenta  si capacitatilor sale totale,in vederea interventiei în cazul unui eveniment de amploare la care autoritatile locale nu pot asigura raspunsul adecvat  va angrena structurile proprii de raspuns si va încheia Conventii de cooperare cu operatorii economici din zona imediata referitoare la toate scenariile de interventie anticipate.

Planul  de urgenta interna trateaza urmatoarele elemente ale interventiei în situatii de urgenta:

- identificarea scenariilor potentiale de urgenta ;

- analiza riscurilor si clasificarea incidentelor de urgenta;

- organizarea si responsabilitatile de interventie ;

- coordonarea cu Fortele de Interventie Externe ;

- sisteme de alarmare si comunicare ;

- proceduri de interventie ;

- proceduri de evacuare;

- proceduri de comunicare cu mass-media ;

- echipamente de interventie ;

- recuperarea post- urgenta;

- verificarea pregatirii pentru situatii de urgenta,antrenamente si exercitii;

- masuri financiare si operationale pentru întretinerea si controlul Planului.

În cazul evenimentelor previzibile identificate care pot avea o contribuţie semnificativă la declanşarea unui accident major,Planul descrie acţiunile care se vor întreprinde pentru controlul evenimentelor şi limitarea consecinţelor acestora,inclusiv prezentarea (descrierea) echipamentelor de protecţie şi a resurselor disponibile.

Planul stabileste măsuri în vederea limitării riscurilor pentru persoanele aflate pe amplasament,modul în care se realizează alarmarea acestora, precum şi acţiunile pe care aceste persoane trebuie să le întreprindă când sunt alarmate.

Sunt stabilite activitatile si masurile pentru pregătirea personalului în privinţa sarcinilor pe care trebuie săle îndeplinească şi pentru coordonarea cu serviciile de urgenţă din exteriorul amplasamentului.

Planul prevede si sarcini cu privire la asigurarea asistenţei la cerere, acţiunile de limitare şi înlăturare aconsecinţelor în afara amplasamentului.Planul asigura doar orientarea in diferite situatii de urgenta plauzibile si nu poate da solutii pentrutoate evenimentele potentiale.

Personalul pregatit pentru interventia in situatii de urgenta va aplica masurile adecvate pentru o reactieeficienta în diferite situatii neprevazute.În cazul în care situatiile de urgenta au impact asupra mediuluisi/sau populatiei din zona de influenta (raza de actiune a amplasamentului ),Planul va fi aplicat înlegatura cu Planul de Urgenta Externa, intocmit de ISU Mehedinti. Planul face parte dintr-un complex de planuri dezvoltate pentru a sprijini Sistemul de Management al societati:Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;Planul de gestionare adeseurilor;Planul de interventie PSI,Planul de evacuare

Politica de prevenire a accidentelor majore

SC Fontegas Roccadaspide Italia SRL este preocupata de dezvoltarea, implementarea si întretinerea sistemelor de managementpentru activitatile de mediu, sanatate si securitate in munca compatibile cu standardele recunoscute si cuasteptarile proprii, în concordanta cu legislatia nationala, reglementarile relevante internationale si aleUniunii Europene.

Societatea întreprinde toate actiunile necesare si adecvate pentru reducerea riscurilor de vatamare a mediului , angajatilor, vizitatorilor si populatiei din zonele limitrofe.

SC FONTEGAS ROCCADASPIDE ITALIA SRL va:

- asigura resurse pentru a respecta principiile politicii de mediu,sanatate si securitate;

- gestiona prudential riscul de mediu si pentru angajatii proprii;

- implementa masuri sistematice de depistare timpurie a incidentelor ;

- conduce procesele de productie într-o maniera protectoare pentru mediu,sanatatea si siguranta fortei de munca proprii si a populatiei din zonele învecinate;

- implementa planuri de management a urgentelor elaborate pentru perioade de criza,continând prevederi pentru pregatirea personalului, echipamente, proceduri de interventie în caz de urgenta si dedeversari accidentale, necesare pentru protectia personalului,bunurilor,mediului,populatiei ;

- stabili mecanisme operative de raportare a incidentelor,monitorizarea performantelor unui mediu de lucru in concordanta cu standardelor de protectia muncii, mediului, sanatatii si securitatii , destinate sa previna accidentele si sa reduca riscul de ranire si îmbolnavire a angajatilor;

- stabili relatii cu comunitatea locala si cu alti factori implicati,pe baza dialogului deschis,transparent, prin dezvoltarea încrederii si întelegerii reciproce,implementarea si

respectarea standardelor riguroase de performanta si prin învatarea lectiilor invatate din experienta altor operatori economici.

- INFORMATII DESPRE OBIECTIV SI ZONA INCONJURATOARE

OBIECTIVELE   UNITATII   SI  AMPLASAREA  LOR

5.1 Rampa  de descarcare /incarcare cisterne G.P.L.

5.2. Casa pompe butan

5.3. Casa  pompe propan

5.4. Parc de rezervoare G.P.L. ARAGAZ  (400 m3)

5.5. Parc de rezervoare PROPAN (100 m3)

5.6. Hala de imbuteliere

5.7. Rampa de butelii goale/pline

5.8.  Rezervor depozit apa  incendiu 500m³

5.9. Put forat pentru captare apa

5.10.Casa pompe apa incendiu

5.11. Cosul de dispersie

5.12. Casa compresor aer

5.13. Atelier de verificare, sablare si incercare la presiune si vopsire

5.14.Generator  diesel 125kw

5.15. Centrala  termica abur

5. 16.Grup administrativ

5.17. Cabina portari

Toate obiectivele au fost amplasate in conformitate cu normativele in vigoare in Romania. Amplasarea obiectivelor s-a facut in ordinea fluxului tehnologic, respectand distantele minime dintre ele.

5.1. Rampa  de descarcare /incarcare cisterne G.P.L.-locul unde se efectueaza  operatii de descarcare/incarcare  a cisternelor de g.p.l. Instalatia tehnologica a rampei  este reprezentata de o conducta colectoare Dn 80-circula g.p.l.-ul in stare lichida-vopsita in culoarea maron  si o conducta colectoare Dn50-circula g.p.l.-ul in stare de vapori –vopsita in culoarea galbena. Legarea cisternelor la gurile de descarcare ale rampei se face prin intermediul unor racorduri flexibile special destinate pentru vehicularea gazelor lichefiate ( furtune metalice flexibile  DN80,PN40-pentru faza lichida g.p.l. si DN50,PN40 –pentru faza gazoasa g.p.l.)

Constructia         mozaic calcaros antiscanteie

-grad de rezistenta la foc II

-categoria –pericol de incendiu C

Instalatii  de pulverizare cu comanda de la distanta CAD

de inabisire cu abur-comanda de la distanta

electrica in constructie antiex

senzor  de detectie g.p.l.

buton de alarma

5.2. Casa pompe butan -loc de unde se pompeaza g.p.l.-ul in stare de vapori si lichid-constructie metalica.Aici sunt amplasate doua pompe SIHI ( actica si de rezerva ) pentru alimentarea instalatiei de incarcat butelii cu p.p.l. in stare lichida ; 1 compresor Corken pentru vehicularea gpl-ului in stare gazoasa  si o pompa Corken  pentru vehicularea gpl-ului in stare lichida intre parcul de rezervoare si cisterna .

Pentru depistarea concentratiilor periculoase de amestecuri explozive Casa pompelor este prevazuta cu un senzor al unei instalatii de explozimetru de monitorizare si semnalizare a concentratiilor periculoase de gaze inflamabile.

Constructia – mozaic calcaros antiscanteie

-grad de rezistenta la foc II

-categoria –pericol de incendiu C

Instalatii  de pulverizare cu comanda de la distanta CAD

de inabisire cu abur-comanda de la distanta

electrica in constructie antiex

indicator de nivel magnetic

centrala de detectie

buton de alarma

5.3. Casa  pompe propan – Este o constructie metalica acoperita  cu dimensiunile 3 m *6 m  descoperita pe laterale , loc de unde se pompeaza g.p.l.-ul propan  in stare de vapori si lichid.Aici sunt amplasate urmatoarele utilaje ; o pompa tip Travaini pentru incarcare a buteliilor de propan , o pompa Blackmer pentru incarcarea /descarcarea cisternelor de g.p.l. propan, un compresor Corcken pentru incarcarea/ descarcarea g.p.l. ului acesta functionand doar cu g.p.l. propan  in stare de vapori , descarcarea efectuindu-se prin cresterea/ scaderea  presiunii de vapori in rezervor permitand  astfel umplerea/golirea cisternelor de g.p.l. propan  . Casa pompelor propan este amplasata langa rezervoarele de propan in parte de N. conform Plan general.

Operatii care se pot face la casa pompe propan  :

- Incarcarea buteliilor de g.p.l. propan de pana la 150L-aceasta operatie se executa cu ajutorul pompei de g.p.l. tip Travaini  care aspira g.p.l-ul propan dintr-un rezervor de 1750L de  situat langa Casa pompe propan  si prin intermediul conductelor , supapelor de by-pass  se incarca diverse sortimente de butelii  cu o capacitate de pana la 150L direct pe un cantar mecanic avand domeniul de masura de la 0-100kg, diviziune de 0,1 kg . Pentru verificarea etanseitatii buteliilor de g.p.l. propan s-a montat o cuva de verificare care este umpluta cu apa la casa pompe propan .

- Descarcarea /incarcarea cisternelor de g.p.l. propan –cu ajutorul unei pompe Blackmer –aceasta aspira g.p.l.-ul propan in stare lichida de la rezervoarele V105,V106 de propan  si prin intermediul conductelor, robinetilor se incarca/ descarca  cisternele de g.p.l. propan. Verificarea gradului de incarcare a cisternelor se face prin dispozitivul de vizualizare incarcare cisterna in procente al fiecarei cisterne sau prin cantarire.

- Descarcarea /incarcarea cisternelor de g.p.l. propan –cu ajutorul unui compresor Corcken  –aceasta aspira g.p.l.-ul propan in stare de vapori  de la rezervoarele V105,V106 de propan  si prin intermediul conductelor, robinetilor se incarca/ descarca  cisternele de g.p.l. propan. Verificarea gradului de incarcare a cisternelor se face prin dispozitivul de vizualizare incarcare cisterna in procente al fiecarei cisterne sau prin cantarire.

Actionarea pompelor si a compresorului se face prin ajutorul unui echipament electric montat in tabloul in constructie antiex situat la casa pompe propan .Toate echipamentele electrice sunt legate la instalatia de impamantare .

5.4. Parc de rezervoare G.P.L. ARAGAZ BUTAN  (400 m3) -sunt montate 2 rezervoare pentru stocarea g.p.l.-ului  ( aragaz) butan 2*200m³ Fisa tehnica de securitate G.P.L. BUTAN  este prevazuta anexat.

Cele 2 rezervoare sunt amplasate intr-o cuva  de retentie. Fiecare rezervor este prevazut cu urmatoarele : armaturi de izolare a

rezervorului, doua supape de siguranta  racordate la cosul de dispersie , instalatie fixa pentru pulverizarea apei de racire , instalatie de stingere cu abur , recipient pentru colectarea apei din rezervoare , traductor de nivel minim si maxim , nivelmetru .Viteza de curgere a fluidelor in conductele de transport din componenta parcului de rezervoare  nu este mai mare de 1,5m/s ( pentru a evita incarcarea excesiva cu electricitate statica ca urmare a unei curgeri turbulente ).Iluminatul parcului de rezervoare este asigurat de o instalatie in constructie antiex montata pe stalpi amplasati perimetral celor doua rezervoare de butan.

Constructia – mozaic calcaros antiscanteie

-grad de rezistenta la foc II

-categoria –pericol de incendiu C

Instalatii  de pulverizare cu comanda de la distanta CAD

de inabisire cu abur-comanda de la distanta

electrica in constructie antiex

de semnalizare min si max in rezervoare

indicator de nivel magnetic

centrala de detectie

buton de alarma

5.5. Parc de rezervoare PROPAN (100 m3) -sunt montate 2 rezervoare pentru stocarea  2*50 m³ pentru  g.p.l. propan.

Fisa tehnica de securitate G.P.L. PROPAN  este prevazuta anexat.

Cele 2 rezervoare sunt amplasate intr-o  cuva de retentie. Fiecare rezervor este prevazut cu urmatoarele : armaturi de izolare a

rezervorului, doua supape de siguranta  racordate la cosul de dispersie , instalatie fixa pentru pulverizarea apei de racire , instalatie de stingere cu abur , recipient pentru colectarea apei din rezervoare , traductor de nivel minim si maxim , nivelmetru .Viteza de curgere a fluidelor in conductele de transport din componenta parcului de rezervoare  nu este mai mare de 1,5m/s ( pentru a evita incarcarea excesiva cu electricitate statica ca urmare a unei curgeri turbulente ).Iluminatul parcului de rezervoare este asigurat de o instalatie in constructie antiex montata pe stalpi amplasati perimetral celor doua rezervoare de butan.

Constructia – mozaic calcaros antiscanteie

-grad de rezistenta la foc II

-categoria –pericol de incendiu C

Instalatii  de pulverizare cu comanda de la distanta CAD

de inabisire cu abur-comanda de la distanta

electrica in constructie antiex

de semnalizare min si max in rezervoare

indicator de nivel magnetic

centrala de detectie

buton de alarma

5.6. Hala de imbuteliere- Locul unde  se imbutelieaza  buteliile de aragaz de 26 litri -constructie efectuata din materiale ignifuge .Acoperis a fost executat din tabla cutata galvanizata iar partea de sustinere din profile tip I 220 din fier.Dispune de 5 intrari in colturi diferite conform plan situatie.Zidaria este din B.C.A..Tamplarie din fier.Nr. de oameni care lucreaza 8h/zi.Hala este prevazuta cu doua sisteme de ventilatie mecanica compusa din doua ventilatoare de introducere a aerului proaspat si doua ventilatoare de de evacuare a aerului viciat .Echipamentele  tehnice si instalatiile electrice sunt realizate pentru a functiona in arii industriale  cu pericil de formare de atmosfere explozive , in concordanta  cu grupa de gaze  si clasa de temperatura a amestecurilor explozive ce se pot forma accidental in mediul de lucru.

Caracteristici  - suprafata desfasurata  288m²

- este amplasata la cota +1,1 fatade drumul de acces, un singur nivel

-materiale de constructii-pardosea din mozaic antiscantei

-criterii de siguranta -grad de rezistenta la foc II

-categoria de pericol de incendiu C

-categoria de importanta C

Instalatii  prevazute in hala de imbuteliere :

-instalatie de pulverizare a apei cu comanda din exterior de la CAD

-instalatie de inabusire cu abur-comanda locala –langa carusel

-instalatie electrica in constructie antiex

-instalatie de detectie a gazelor – 3 senzori

-instalatie de alarmare -2 butoane

5.7. Rampa de butelii goale/pline -loc de unde se incarca in masini  buteliile pline respectiv se descarca buteliile goale. Loc de depozitare a buteliilor pline si goale unde 3 operatori lucreaza 8h/zi.Pardoseala rampei este executata din mozaic calcaros antiscantei iar in  locurile unde se vehiculeaza buteliile  sunt prevazute si covoare de cauciuc . Rampa de butelii este amplasata in continuarea Halei de imbuteliere   avand o suprafata de 72 m² ,  este situata la cota +1,1  este descoperita in partea de N,E,V iar acoperisul este din ferme metalica si tabla cutata. Iluminatul este in constructie Antiex ( conform atestat Ganex nr.).Pe rampa de butelii este situat un lant conveior care conduce buteliile goale la Hala de imbuteliere si buteliile pline de la Hala de imbuteliere la Rampa de butelii pline/goale. Accesul la rampa de butelii se face  prin intermediul a doua scari situate in partea de E si V sau direct din Hala de imbuteliere.

5.8.  Rezervor depozit apa  incendiu 500m³-constructie realizata in anul 2014-este o cuva din beton dubla armata descoperita  inscrisa in gabaritele 15,5m *11,8m ,ingropata in teren 2,55m si cu peretii in elevatie 0,75 m.Se incadreaza in clasa de importanta 4 iar din punct de vedere al zonarii seismice se afla in zona de hazard seismic caracterizat prin ag=0,12g si Tc=0,7s. Rolul ei este de a inmagazina aproximativ 500mc apa incendiu .Alimentarea depozitului se fac prin intermediul unei pompe sumersibile de Q=20mc/h montata in putul  sapat.

5.9. Put forat pentru captare apa –necesarul de apa menajera se asigura din putul sapat la o adancime de 29m si  diametrul de 1m . Acest put asigura necesarul Qzi max =4,86 mc/zi deservind consumatorii prin intermediul unui hidrofor de 80L cuplat la o electropompa alimentata la 220V .Deoarece in urma analizelor de apa s-a constatat ca aceasta  nu este potabila , unitatea a  montat 2 aparate de livrare apa  potabila  calda si rece de la’ Fantana’.

5.10. Casa pompe apa incendiu- s-a amplasat intr-o incapere existenta a atelierului mecanic , aflata in vecinatatea rezervorului depozit de apa , cu compartimentare separata , conform normativului NP086/2005 si  are asigurata  energie electrica  din doua surse , retea si grup electrogen.Pentru stingerea incendiilor s-a adoptat urmatoarele solutii de pompare :

-2 pompe active cu Q=150mc/h si H=60mCA

- 1 pompa pasiva cu Q=150mc/h si H=60mCA

- 1 pompa pilot cu Q=10mc/h si H=65Mca

Aceste pompe sunt prevazute cu sorb cu clapeta de retinere asigurand astfel autoamorsarea acestora .Pentru incercarea periodica a acestor pompe s-a prevazut o conducata de intoarcere a apei in rezervor dupa refularea pompelor.Pe conducta de refulare a pompelor s-au montat doua manometre pentru vizualizarea presiunii apei pe instalatie. Pornirea si oprirea pompelor se face in mod automat sau manual ( in functie de cum este pozitionat comutatorul).Constructia casei pompelor : stalpi din beton armat cu zidarie de BCA intre ei, acoperis suspendat di rigip antifoc ( conform agrement nr.001ST-03/24-2012) geamuri in partea de Vest spre depozitul de apa de incendiu .Deasupra  tavanului de rigips la cca. 1,5 m sunt situate grinzile acoperisului Atelierului mecanic.

Compartimentarea –casa pompe  apa incendiu -in prima incapere ( conform Anexa nr.) este situat pe peretele din partea de Vest Tabloul general unde sunt sigurantele si intrerupatoarele pompelor de apa. Langa tabloul general este situat tabloul AAR –ANCLASAREA AUTOMATA A REZERVEI –are rol de a porni  in max 15 sec in caz de cadere a tensiunii de la retea, generatorul diesel de 125KW  care va asigura energia electrica pentru pompele de apa  si/sau statiei de imbuteliere. In a doua incapere sunt situate cele 4 pompe de apa legate intre ele cu conduvte de diamentru max Dn 250,Pn16 ( conform Anexa nr. )Usile de intrare la casa pompe apa incendiu este in constructie antifoc care poata sa reziste la un incendiu timp de 90 minute.

5.11. Cosul de dispersie utilizat pentru dispersia in atmosfera a g.p.l.-ului in caz de esapare a supapelor de siguranta.Este o constructie metalica  cilindrica avand un diametru de 300mm , grosime 6mm inalt de 17m situat conform Anexa nr. Toate supapele de siguranta de la rezervoarele de butan si propan sunt legate la acest cos de dispersie .In partea inferioara este legata o conducta pe care circula abur acesta avand rol de dispersie rapida a g.p.l-ului.

5.12. Casa compresor aer -punct de livrare al aerului comprimat-constructie metalica :stalpii sunt din profil U120 , fermele din profil U100 si acoperisul si lateralele sunt din tabla cutata .Pentru a asigura aerul necesar functionarii utilajelor pneumatice  unitatea este dotata cu doua  compresoare  elicoidale tip Atlas Copco GA5 care poate livra 5,litri/s.*2 buc. Aceste compresoare functioneaza in regim automat avand o presiune nominala de lucru de Pn=6,5barr.Aerul livrat de aceste doua compresoare este purificat si uscat cu ajutorul unui uscator de aer iar dupa aceea este depozitat intr-un rezervor cilindric vertical de 1750L din acesta,  aerul mergand la hala de imbuteliere si atelierul mecanic prin conducte subterane si aeriene.

5.13. Atelier de verificare, sablare si incercare la presiune si vopsire-este o constructie situata in partea de N a unitatii in care se desfasoara periodic activitati de incercare la presiune a buteliilor  precum si vopsirea acestora .

5.14. Generator  diesel 125kw- s-a amplasat intr-o incapere existenta a atelierului mecanic  conform Anexa nr.  7. Usa de intrare la casa generatorul diesel este in constructie antifoc care poata sa reziste la un incendiu timp de 90 minute. Constructia casei  generatorului diesel  : stalpi din beton armat cu zidarie de BCA intre ei, acoperis suspendat din rigip antifoc ( conform agrement nr.001ST-03/24-2012).Deasupra  tavanului de rigips la cca. 1,5 m sunt situate grinzile acoperisului Atelierului mecanic.Generatorul diesel este de tip UTB 125 compus dintr-ul motor de raba  cu turbina si un generator de curent alternativ 380V/125KW. Pornirea/oprirea  generatorului se poate face si din cheie din tabloul situat pe generator.Livrarea de energie in casa pompelor sau in statia de imbuteliere este conditionata de prezenta/absenta tensiunii de la reteaua orasului  prin intermediul AAR –ANCLASAREA AUTOMATA A REZERVEI –are rol de a porni  in max 15 sec in caz de cadere a tensiunii de la retea.

5.15. Centrala  termica abur punct de furnizare al aburului tehnologic-1 operator-constructie b.c.a. Centrala termica este un cazan de abur tip Ferolli de 1To/h combustibilul fiind tot gpl-ul

5.16.Grup administrativ-cladire situata in partea de rasarit a unitatii –in aceasta cladire sunt situate birourile .

Utilitatile din cadrul unitatii :

ENERGIA ELECTRICA

-Alimentarea cu energie electrica se face dintr-un post trafo situat in apropiere ,conform planului.Cablul care alimenteaza unitatea noastra se afla amplasat la cota -0.7 in pamant si este de tip ACYABY 3*185+99.In caz de deculpare a retelei de tensiune este prevazut un sistem de alimenare pentru iluminat  de siguranta care se realizeaza prin intermediul a doua baterii de 12 V.

ABUR TEHNOLOGIC

-Se realizeaza prin intermediul unei centrale termice proprie avand o capacitate de 1To/h si poate livra abur la o temperatura de 110ºC  la o presiune de max.  4 bar.Se foloseste pentru dispersia unor eventuale pierderi de gas si pentru incalzirea halei de imbuteliere pe timp de iarna.Centrala este amplasata in interiorul atelierului mecanic in partea de rasarit , functionarea acesteia este pe g.p.l. iar alimentarea se face prin intermediul a doua rezervoare de g.p.l. conform plan situatie

AER COMPRIMAT

-Alimentarea cu aer comprimat se face din interiorul « Casa compresor » conform plan situatie si se realizeaza prin intermediul a unui numar de doua  compresoare Atlas Copco GA 5 cu o functionare electronica independenta si care poate livra aer comprimat la o presiune de max 7.5 bar.Aerul comprimat este folosit in hala de imbuteliere in procesul tehnologic de imbuteliere pentru actionarea unor pistoale pneumatice precum si la atelierul mecanic pentru diferite operatii .

APA DE INCENDIU

-este livrata din casa pompelor  prin intermediul a unui numar de 2 electropompe  active de 150mc/h, o pompa de rezerva de150mc/h si o pompa pilot de 4mc/h   .In cazul unei intreruperi de energie  , generatorul de 125KV va intra utomat in functiune .Diametrul tevii de alimentare cu apa de incendiu este de 250 mm iar presiunea de lucru  este de 6 bari.

APA MENAJERA

-langa obiectivul « CABINA POARTA » s-a forat un put de diametrul  1m si adancimea 27 m ,iar prin intermediul unei pompe sumersibile si a unui hidrofor  se efectueaza alimentarea cu apa menajera  la urmatorii parametrii :

Debitul  Q=10,4 L/s Presiunea Pmax=3bar

CANALIZAREA   S.C. FONTEGAS ROCCADASPIDE ITALIA S.R.L.  este evidentiata  in plansa « Plan canal apa uzata ».Pentru pavilionul administrativ este proiectata o fosa septica pentru preluarea apelor menajere uzate iar prea plinul  se varsa in canalizarea  existenta. Apele uzate din cadrul halei de imbuteliere care provin din cuvele de control al buteliilor  se varsa tot in canalizarea existenta a unitatii .Apele care provin de la precipitatii si stropirea rezervoarelor  de g.p.l. sunt preluate in canalizare prin intermediul unui robinet in cazul depozitului de g.p.l.(aragaz) iar in cazul depozitului de propan prin intermediul unui sifon .Toate apele provenite de la canalizare,  sunt preluate de catre o statie de epurare montata in partea de  S a unitatii , care are si un rezervor de retentie de 10 mc,  unde este depozitata apa provenita de la statia de epurare. Apa din bazinul de retentie este folosita pentru udarea spatiilor verzi sau este recirculata la depozitul de apa de 500mc.

INSTALATII DE STINGERE –stingatoare tip P125 -3 buc-amplasate dupa cum urmeaza : 1 buc.-casa pompe, 1 buc-parc rezervoare, 1buc-rampa C.F.

-stingatoare tip P6- 8 buc-hala de imbuteliere

-rampa butelii-4 buc

-casa pompe -4 buc

-parc rezervoare -6 buc

-rampa c.f. -2 buc

INSTALATIE DE DETECTIE GAZE    la urmatoarele obiective : Casa pompelor, Hala de imbuteliere , Parcul de rezervoare.

INSTALATIE DE RACIRE CU APA la urmatoarele obiective  : Hala de mbuteliere . Casa Pompelor , Parcul de rezervoare

INSTALATIE DE PULVERIZARE CU ABUR la urmatoarele  : Hala de mbuteliere . Casa Pompelor , Parcul de rezervoare

Pentru  protectia personalului sunt prevazute urmatoarele :

-instalatie de iluminat in constructie antiex

-sistem de telefonie in constructie antiex

-existenta a doua centrale fixe de detectie gaze

-existenta a unui analizor de gaz

-sistem de alarmare in cazul depasirilor concentratiilor de gaz

Substante periculoase si procese

| Instalatia/partea de instalatie | Substanta periculoasa | Procesul /operatia | Cantitatea maxima de substanta periculoasa | Indicatii despre pericole speciale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hala de imbuteliere | G.P.L.(aragaz) | Imbuteliere | 0,5To | Pericol de explozie |
| Casa pompelor | G.P.L.(aragaz) | Pompare | 0,10To | Pericol de explozie |
| Parcul de rezervoare G.P.L.(aragaz) | G.P.L.(aragaz) | Depozitare | 96To | Pericol de explozie |
| Parcul de rezervoare(propan comercial) | Propan comercial | Depozitare | 20To | Pericol de explozie |
| Rampa de descarcare/incarcare | G.P.L. (aragaz) Propan comercial | Descarcare/Incarcare | 20To | Pericol de explozie |
| Rampa de butelii pline | G.P.L.((aragaz) | Depozitare | 2To | Pericol de explozie |

Informatii privind teritoriul din  jurul obiectivului

Obiectivul se afla in zona industriala din partea de E a comunei Simian , avand urmatoarele vecinatati :

- In partea de E a unitatii  este o platforma de 2ha de pamant nivelat nefiind nimic construit iar in continuare padure

-in partea de N –teren arabil + padure

-in partea de V- teren liber aproximativ 2, 7 Ha (fosta locatie a Depozitului Peco )

-in partea de S-drumul local de acces, calea ferata la 45m, locuinte 70m

Accesul se asigura prin doua intrari principale  ( una in zona Grupului administrativ iar cealalalta in zona Atelierului de butelii  si trei intrari/iesiri de ugenta )

doua intrari  care fac legatura cu  fostul depozit Peco si cea de-a treia care da in partea sudica a unitatii –in drumul de acces).Cele doua intrari principale  precum si caile de circulatie betonate in incinta unitatii  asigura gabaritul accesului autospecialelor de interventie PSI pe toata perioada anului .

Zona in care este situata SC FONTEGAS ROCCADASPIDE ITALIA SRL   se incadreaza in categoria terenurilor bune de fundare cu adancime minima de 0,7m.Litologic terenul este construit din nisip argilos, stabilitatea terenului este foarte buna, adancimea de inghet 0,6m , grad de seismicitate 7- zona de calcul E, perioada de colt Tc=1s,ks=0,12s, directia vantului E-V

Coordonatele geografice ale SC  FONTEGAS ROCCADASPIDE ITALIA SRL  sunt 44°42'47.28"N latitudine ,22°42'57.94"E longitudine .

FIŞA OBIECTIVULUI

| DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC/INSTITUŢIE | Denumirea persoanei juridice S.C. Fontegas Roccadaspide Italia S.R.L. Adresa sediului social LOC. SIMIAN , JUD. MEHEDINTI |
| --- | --- |

| ADMINISTRATOR / CONDUCĂTOR | Date de identificare conducător ANTONIO SCOVOTTO Telefon serviciu, Fax, Telefon domiciliu, Fax, E-mail 0756096801 |
| --- | --- |

| NumĂr de Întregistrare din Registrul ComerŢului | J 25/89/1998 ; C.U.I. 11162962 |
| --- | --- |

| COORDONATE OPERATOR ECONOMIC/ INSTITUŢIE | Adresa sediului unde se află operatorul economic/instituţia LOC. SIMIAN , JUD . MEHEDINTI Telefon, 0251-338310 Fax, 0252-338309 E-mail fontegas@yahoo.com |
| --- | --- |

| ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR/ INSPECTOR DE PROTECŢIE CIVILĂ | Nume şi prenume BUSESCU MIHAI Telefon serviciu 0731-315783 Telefon domiciliu 0741-174045 Certificat de absolvire : seria D nr. 0074829 |
| --- | --- |

1. - Date generale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă

| 1.1. - Aspecte generale |  |
| --- | --- |
| Domeniul de activitate | - operatori economici ce intră sub incidenţa controlului activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase; - imbuteliere si distributie gaz petrolier lichefiat 23/1965 |
| Anul de construire (punere în funcţiune | - Inceperea activitatii 15.08.1997 ; - Modernizare :extindere parc rezervoare propan 2001; - :construire rezervor apa 500mc si casa pompe apa incendiu :2014 - Autorizatie PSI 604082/06.11.2002 |
| Suprafaţa construită/desfăşurată | - Hala de imbuteliere: 290 m2, - Rampa de butelii :96 m2 - Casa pompe g.p.l. :18 m2 - Parc rezervoare butan : 201m2 - Parc rezervoare propan: 93m2 - Atelier mecanic :310 m2 - Grup administrative:152m2 - Rampa de descarcare g.p.l. :123m2 |
| Număr niveluri (regim de înălţime) | 1. Hala de imbuteliere: 1 nivel H=6,5 m 2.Rampa de butelii : 1 nivel H=1,3 m 3.Casa pompe g.p.l. : 1 nivel , parter H=4m 4.Parc rezervoare butan : parter H=5m 5.Parc rezervoare propan: parter h=5m 6. Atelier mecanic :parter H=6,5m 7.Grup administrative: parter H=2,7m 8.Rampa de descarcare g.p.l. : parter H=4,7m |
| Clasificare construcţie (civilă, de producţie, de depozitare, cu funcţiuni mixte) | Funcţiuni mixte :de depozitare , productie . |
| Structura de rezistenţă a construcţiei | 1. Hala de imbuteliere: stalpi beton armat si grinzi de sustinere 2.Rampa de butelii : platforma betonata acoperita cu tabla cutata 3.Casa pompe g.p.l. : stalpi din profil U140,schelet metallic si tabla cutata 4.Parc rezervoare butan : cuva de retentie si fundatii pentru rezervoare 5.Parc rezervoare propan: cuva de retentie si fundatii pentru rezervoare 6. Atelier mecanic : stalpi beton armat si grinzi de sustinere, zidarie BCA 7.Grup administrative: zidarie din caramida sustinuta de stalpi si grinzi din beton armat. 8.Rampa de descarcare g.p.l. :-platforma betonata si stalpi din profil U140. |
| Personal angajat | 1. Hala de imbuteliere: max. 7 2.Rampa de butelii : max. 6 3.Casa pompe g.p.l. : max.2 4.Parc rezervoare butan :max 2 5.Parc rezervoare propan: max 2 6. Atelier mecanic : max. 12 7.Grup administrative: max 14 8.Rampa de descarcare g.p.l. : max.2 |
| Utilizarea clădirii | 1. Hala de imbuteliere: max. 7 oameni temporar pe timpul programului de lucru.Pericole din vecinatati: casa pompe g.p.l. si rezervoarele de butan si propan 2.Rampa de butelii : max. 6 oameni temporar pe timpul programului de lucru.Pericole din vecinatati: casa pompe g.p.l. si hala de imbuteliere 3.Casa pompe g.p.l. : max.2 oameni temporar pe timpul programului de lucru.Pericole din vecinatati: hala de imbuteliere g.p.l. si rezervoarele de butan si propan 4.Parc rezervoare butan :max 2 oameni temporar pe timpul programului de lucru.Pericole din vecinatati: casa pompe g.p.l. si rezervoarele de propan 5.Parc rezervoare propan: max 2 oameni temporar pe timpul programului de lucru.Pericole din vecinatati: casa pompe g.p.l. . 6. Atelier mecanic : max. 12 oameni temporar pe timpul programului de lucru.Pericole din vecinatati: hala de imbuteliere 7.Grup administrative: max 14 oameni temporar pe timpul programului de lucru.Pericole din vecinatati: casa pompe g.p.l. si rezervoarele de butan si propan , hala de imbuteliere 8.Rampa de descarcare g.p.l. : max.2 oameni temporar pe timpul programului de lucru.Pericole din vecinatati: casa pompe g.p.l. si rezervoarele de butan si propan |

1.2. - Date referitoare la construcţie/instalaţie/amenajare
1.2.1. - Clădirea HALA DE IMBUTELIERE

| Date constructive |  |
| --- | --- |
| Stabilitatea la foc | Categoria de importanta C Grad de rezistenta la foc 2 |
| Compartimente de incendiu | 1 singur compartiment 290 m2 , H=6,5m |
| Căi de acces, intervenţie, şi evacuare | Cai de acces, interventie si evacuare : Portile 1,2,3,4,5, Marcate corespunzator |
| Case de scări (închise/deschise) | ------- |
| Ascensoare de intervenţie | ------------- |
| Date tehnice |  |
| Sisteme de ventilaţie/climatizare | Sisteme de ventilatie: La Hala de imbuteliere sunt amplasate 4 ventilatoare de 10.000mc/h .Doua ventilatoare aspira aerul viciat cu g.p.l. din partea de jos a Halei de imbuteliere iar celelalte doua introduce aer proaspat in partea superioara a Halei de imbuteliere .Exploatarea acestora se face de personal propriu specializat |
| Sisteme de încălzire | Sisteme de incalzire : Hala de imbuteliere are prevazute doua baterii de incalzire care functioneaza cu abur si sunt intercalate in interiorul tubulaturii de ventilatie ( ventilatia care introduce aer proaspat in Hala de imbuteliere ).Aburul este produs de un cazan de abur de 1tona/h combustibilul utilizat este propanul. Exploatarea se face in conformitate cu cartea cazanului Sisteme de incalzire : Grup administrativ –sistem classic de incalzire cu calorifere si o centrala mural ape g.p.l. propan . |
| Instalaţii electrice | Instalatie electrica in constructie anti-ex .Se asigura exploatarea cu personal propriu si extern. Autorizatie de la INSEMEX PETROSANI pentru mediu anti-ex.. |
| Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G.P.L. | Instalatie de alimentare cu g.p.l. aragaz la caruselul cu 6 posturi pentru incarcarea buteliilor de 26L g.p.l. aragaz, pentru populatie. |
| Iluminat de siguranţă | Sistem de iluminat in constructie anti-ex .Tipul de alimentare 220 V .In incinta statiei de imbuteliere este dispus un generator diesel pentru producerea electricitatii in caz de intreruperi. |
| Sisteme şi instalaţii tehnologice | Instalatie de detectie gaze ( g.p.l.) prin intermediul a 3 senzori dispusi in partea inferioara a Halei de imbuteliere Instalatie de inabusire cu abur –amplasata in partea inferioara a Halei de imbuteliere Instalatie de paratrasnet Instalatie de scurgere a electricitatii statice Instalatie de stingere cu actionare de la distanta amplasata in partea superioara a Halei de imbuteliere . Instalatie de inchidere automata a intrarii de g.p.l. la carusel |
| Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi | Nu exista |
| Sisteme de detectare/semnalizare a incendiilor | Instalatie de detectie gaze ( g.p.l.) prin intermediul a 3 senzori dispusi in partea inferioara a Halei de imbuteliere . Instalatie de detectie gaze ( g.p.l.) prin intermediul a 4 senzori dispusi la: rampa CF, casa pompelor, parc rezervoare . |
| Sisteme de alarmare/avertizare | Sistem de alarmare : 2 sirene de 0,3kw si 0,4 kw amplasate pe grupul administrative si butoni de alarmare la : hala de imbuteliere, casa pompe rampa de descarcare . |
| Sisteme de limitare a propagării incendiilor | Instalatie de inabusire cu abur –amplasata in partea inferioara a Halei de imbuteliere Instalatie de stingere cu actionare de la distanta amplasata in partea superioara a Halei de imbuteliere . Instalatie de inchidere automata a intrarii de g.p.l. la carusel . |
| Sisteme de detectare a gazelor | Instalatie de detectie gaze ( g.p.l.) prin intermediul a 3 senzori dispusi in partea inferioara a Halei de imbuteliere |
| Instalaţii speciale de stingere cu apă | Instalatie de stingere cu actionare de la distanta amplasata in partea superioara a Halei de imbuteliere |
| Instalaţii de stingere cu gaze/aerosoli | Nu este cazul |
| Alte instalaţii de stingere (pulbere, spumă etc.) | Stingatoare tip P6 aplasate in Hala de imbutelire in numar de 6 buc. |
| Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului | Instalatie de paratrasnet Instalatie de scurgere a electricitatii statice .Verificarea se face cu societati specializate. tate. |
| Stingătoare | - Stingatoare tip P6 aplasate in Hala de imbutelire in numar de 6 buc.Verificare lor se face de societati specializate . |
| Hidranţi interiori/coloane uscate | - Nu exista hidranti interiori |
| Hidranţi exteriori | - Exista si sunt in numar de 3 alimentat din rezervorul de 500 m3 din incinta unitatii racordate printr-un inel circular . - 2 Tunuri de apa dispuse in partea de S si N a unitatii |
| Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor | Rezerva de apa 500 (m3); Pompe -2 buc pompe actice de 200m3/h +1 rezerva200mc/h +1 pompa pilot de 10mc/h de mentinerea presiunii (nr pompe, m3/min) |
| Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă | Nu exista sistem privat |
| Stocuri de produse de stingere/neutralizatori |  |
| Echipament de protecţie al personalului de intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de efectele negative ale incendiilor specifice | Masti de gaze -6 buc pentru operatorii din Hala de imbuteliere , Casca de protectie pentru fiecare operator , |

1.2.2. - Clădirea  CASA POMPE G.P.L.

| Date constructive |  |
| --- | --- |
| Stabilitatea la foc | Categoria de importanta C Grad de rezistenta la foc 2 |
| Compartimente de incendiu | 1 singur compartiment 18 m2 , H=4m |
| Căi de acces, intervenţie, şi evacuare | Cai de acces, interventie si evacuare : Marcate corespunzator |
| Case de scări (închise/deschise) | ------- |
| Ascensoare de intervenţie | ------------- |
| Date tehnice |  |
| Sisteme de ventilaţie/climatizare | Sisteme de ventilatie naturala ; este o incapere semideschisa . |
| Sisteme de încălzire | Nu este prevazuta cu system de incalzire –este o cladire semi deschisa . |
| Instalaţii electrice | Instalatie electrica in constructie anti-ex .Se asigura exploatarea cu personal propriu si extern. Autorizatie de la INSEMEX PETROSANI pentru mediu anti-ex.. |
| Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G.P.L. | Instalatie de alimentare cu g.p.l. la pompe si compresoare . |
| Iluminat de siguranţă | Sistem de iluminat in constructie anti-ex .Tipul de alimentare 220 V .. |
| Sisteme şi instalaţii tehnologice | Instalatie de detectie gaze ( g.p.l.) Instalatie de inabusire cu abur –amplasata in partea inferioara Instalatie de paratrasnet Instalatie de scurgere a electricitatii statice Instalatie de stingere cu actionare de la distanta amplasata in partea superioara |
| Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi | Nu exista |
| Sisteme de detectare/semnalizare a incendiilor | Instalatie de detectie gaze ( g.p.l.) |
| Sisteme de alarmare/avertizare | Sistem de alarmare : 2 sirene de 0,3kw si 0,4 kw amplasate pe grupul administrative si buton de alarmare amplasat pe , casa pompe. |
| Sisteme de limitare a propagării incendiilor | Instalatie de inabusire cu abur –amplasata in partea inferioara Instalatie de stingere cu actionare de la distanta amplasata in partea superioara . |
| Sisteme de detectare a gazelor | Instalatie de detectie gaze ( g.p.l.) |
| Instalaţii speciale de stingere cu apă | Instalatie de stingere cu actionare de la distanta amplasata in partea superioara a Halei de imbuteliere |
| Instalaţii de stingere cu gaze/aerosoli | Nu este cazul |
| Alte instalaţii de stingere (pulbere, spumă etc.) | Stingatoare tip P6 aplasate la Casa pompelor - 6 buc. |
| Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului | Instalatie de paratrasnet Instalatie de scurgere a electricitatii statice .Verificarea se face cu societati specializate. |
| Stingătoare | - Stingatoare tip P6 aplasate la Casa pompelor in numar de 6 buc.Verificare lor se face de societati specializate . |
| Hidranţi interiori/coloane uscate | - Nu exista hidranti interiori |
| Hidranţi exteriori | - Exista si sunt in numar de 3 alimentat din rezervorul de 500 m3 din incinta unitatii racordate printr-un inel circular . - 2 Tunuri de apa dispuse in partea de S si N a unitatii |
| Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor | Rezerva de apa 500 (m3); Pompe -2 buc pompe actice de 200m3/h +1 rezerva200mc/h +1 pompa pilot de 10mc/h de mentinerea presiunii (nr pompe, m3/min) |
| Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă | Nu exista sistem privat |
| Stocuri de produse de stingere/neutralizatori |  |
| Echipament de protecţie al personalului de intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de efectele negative ale incendiilor specifice | Masti de gaze -2 buc pentru operatorii de la Casa pompelor , Casca de protectie pentru fiecare operator . |

1.2.3. - Clădirea   PARC  DE REZERVOARE   BUTAN .

| Date constructive |  |
| --- | --- |
| Stabilitatea la foc | Categoria de importanta C Grad de rezistenta la foc 2 |
| Compartimente de incendiu | 1 singur compartiment 201 m2 , H=5m |
| Căi de acces, intervenţie, şi evacuare | Cai de acces, interventie si evacuare : Marcate corespunzator |
| Case de scări (închise/deschise) | ------- |
| Ascensoare de intervenţie | ------------- |
| Date tehnice |  |
| Sisteme de ventilaţie/climatizare | Rezervoare amplasate suprateran . |
| Sisteme de încălzire | Nu este prevazuta cu sistem de incalzire –este o cladire semi deschisa . |
| Instalaţii electrice | Instalatie electrica in constructie anti-ex .Se asigura exploatarea cu personal propriu si extern. Autorizatie de la INSEMEX PETROSANI pentru mediu anti-ex.. |
| Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G.P.L. | Rezervoare de depozitare g.p.l in stare lichida si de vapori echipate corespunzator. |
| Iluminat de siguranţă | Sistem de iluminat in constructie anti-ex .Tipul de alimentare 220 V ./ 380 V |
| Sisteme şi instalaţii tehnologice | Instalatie de detectie gaze ( g.p.l.) Instalatie de inabusire cu abur –amplasata in partea inferioara Instalatie de paratrasnet Instalatie de scurgere a electricitatii statice Instalatie de stingere cu actionare de la distanta amplasata in partea superioara |
| Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi | Nu exista |
| Sisteme de detectare/semnalizare a incendiilor | Instalatie de detectie gaze ( g.p.l.) |
| Sisteme de alarmare/avertizare | Sistem de alarmare : 2 sirene de 0,3kw si 0,4 kw amplasate pe grupul administrative si buton de alarmare amplasat pe casa pompelor. |
| Sisteme de limitare a propagării incendiilor | Instalatie de inabusire cu abur –amplasata in partea inferioara Instalatie de stingere cu actionare de la distanta amplasata in partea superioara . |
| Sisteme de detectare a gazelor | Instalatie de detectie gaze ( g.p.l.) |
| Instalaţii speciale de stingere cu apă | Instalatie de stingere cu actionare de la distanta amplasata in partea superioara a rezervoarelor |
| Instalaţii de stingere cu gaze/aerosoli | Nu este cazul |
| Alte instalaţii de stingere (pulbere, spumă etc.) | Stingatoare tip P6 aplasate la Casa pompelor - 6 buc. |
| Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului | Instalatie de paratrasnet Instalatie de scurgere a electricitatii statice .Verificarea se face cu societati specializate. |
| Stingătoare | - Stingatoare tip P6 aplasate la Casa pompelor in numar de 6 buc. - Stingatoare tip P125 aplasate la Casa pompelor in numar de 3 buc. Verificare lor se face de societati specializate . |
| Hidranţi interiori/coloane uscate | - Nu exista hidranti interiori |
| Hidranţi exteriori | - Exista si sunt in numar de 3 alimentat din rezervorul de 500 m3 din incinta unitatii racordate printr-un inel circular . - 2 Tunuri de apa dispuse in partea de S si N a unitatii |
| Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor | Rezerva de apa 500 (m3); Pompe -2 buc pompe actice de 200m3/h +1 rezerva200mc/h +1 pompa pilot de 10mc/h de mentinerea presiunii (nr pompe, m3/min) |
| Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă | Nu exista sistem privat |
| Stocuri de produse de stingere/neutralizatori |  |
| Echipament de protecţie al personalului de intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de efectele negative ale incendiilor specifice | Masti de gaze -2 buc pentru operatorii de la Parcul de rezervoare butan , Casca de protectie pentru fiecare operator . |

1.2.4. - Clădirea   PARC  DE REZERVOARE   PROPAN.

| Date constructive |  |
| --- | --- |
| Stabilitatea la foc | Categoria de importanta C Grad de rezistenta la foc 2 |
| Compartimente de incendiu | 1 singur compartiment 93 m2 , H=5m |
| Căi de acces, intervenţie, şi evacuare | Cai de acces, interventie si evacuare : Marcate corespunzator |
| Case de scări (închise/deschise) | ------- |
| Ascensoare de intervenţie | ------------- |
| Date tehnice |  |
| Sisteme de ventilaţie/climatizare | Rezervoare amplasate suprateran . |
| Sisteme de încălzire | Nu este prevazuta cu sistem de incalzire –este o cladire semi deschisa . |
| Instalaţii electrice | Instalatie electrica in constructie anti-ex .Se asigura exploatarea cu personal propriu si extern. Autorizatie de la INSEMEX PETROSANI pentru mediu anti-ex.. |
| Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G.P.L. | Rezervoare de depozitare g.p.l in stare lichida si de vapori echipate corespunzator. |
| Iluminat de siguranţă | Sistem de iluminat in constructie anti-ex .Tipul de alimentare 220 V .. |
| Sisteme şi instalaţii tehnologice | Instalatie de detectie gaze ( g.p.l.) Instalatie de inabusire cu abur –amplasata in partea inferioara Instalatie de paratrasnet Instalatie de scurgere a electricitatii statice Instalatie de stingere cu actionare de la distanta amplasata in partea superioara |
| Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi | Nu exista |
| Sisteme de detectare/semnalizare a incendiilor | Instalatie de detectie gaze ( g.p.l.) |
| Sisteme de alarmare/avertizare | Sistem de alarmare : 2 sirene de 0,3kw si 0,4 kw amplasate pe grupul administrative si buton de alarmare amplasat pe casa pompelor. |
| Sisteme de limitare a propagării incendiilor | Instalatie de inabusire cu abur –amplasata in partea inferioara Instalatie de stingere cu actionare de la distanta amplasata in partea superioara . |
| Sisteme de detectare a gazelor | Instalatie de detectie gaze ( g.p.l.) |
| Instalaţii speciale de stingere cu apă | Instalatie de stingere cu actionare de la distanta amplasata in partea superioara a rezervoarelor |
| Instalaţii de stingere cu gaze/aerosoli | Nu este cazul |
| Alte instalaţii de stingere (pulbere, spumă etc.) | Stingatoare tip P6 aplasate – 3 buc. |
| Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului | Instalatie de paratrasnet Instalatie de scurgere a electricitatii statice .Verificarea se face cu societati specializate. |
| Stingătoare | - Stingatoare tip P6 in numar de 3 buc. - Stingatoare tip P125 aplasate la Casa pompelor in numar de 3 buc. Verificare lor se face de societati specializate . |
| Hidranţi interiori/coloane uscate | - Nu exista hidranti interiori |
| Hidranţi exteriori | - Exista si sunt in numar de 3 alimentat din rezervorul de 500 m3 din incinta unitatii racordate printr-un inel circular . - 2 Tunuri de apa dispuse in partea de S si N a unitatii |
| Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor | Rezerva de apa 500 (m3); Pompe -2 buc pompe actice de 200m3/h +1 rezerva200mc/h +1 pompa pilot de 10mc/h de mentinerea presiunii (nr pompe, m3/min) |
| Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă | Nu exista sistem privat |
| Stocuri de produse de stingere/neutralizatori |  |
| Echipament de protecţie al personalului de intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de efectele negative ale incendiilor specifice | Masti de gaze -2 buc pentru operatorii de la Parcul de rezervoare propan , Casca de protectie pentru fiecare operator . |

1.2.5. - Clădirea   ATELIER MECANIC

| Date constructive |  |
| --- | --- |
| Stabilitatea la foc | Categoria de importanta C Grad de rezistenta la foc 2 |
| Compartimente de incendiu | 1 singur compartiment 310 m2 , H=6,5m |
| Căi de acces, intervenţie, şi evacuare | Cai de acces, interventie si evacuare : Marcate corespunzator |
| Case de scări (închise/deschise) | ------- |
| Ascensoare de intervenţie | ------------- |
| Date tehnice |  |
| Sisteme de ventilaţie/climatizare | Ventilatie la cabinele de vopsit. |
| Sisteme de încălzire | Nu este prevazuta cu sistem de incalzire. |
| Instalaţii electrice | Instalatie electrica in normala .. |
| Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G.P.L. | Nu exista . |
| Iluminat de siguranţă | Sistem de iluminat cu alementare de 220 V .. |
| Sisteme şi instalaţii tehnologice | Instalatie de vopsit butelii Instalatie de incercare butelii la presiune Cazan pe producere abur 1To/h Casa pompe apa incendiu Generator curent |
| Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi | Nu exista |
| Sisteme de detectare/semnalizare a incendiilor | Nu exista |
| Sisteme de alarmare/avertizare | Nu exista |
| Sisteme de limitare a propagării incendiilor | Nu exista |
| Sisteme de detectare a gazelor | Nu exista |
| Instalaţii speciale de stingere cu apă | Nu exista |
| Instalaţii de stingere cu gaze/aerosoli | Nu este cazul |
| Alte instalaţii de stingere (pulbere, spumă etc.) | Stingatoare tip P6 aplasate – 3 buc. |
| Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului | Instalatie de paratrasnet Instalatie de scurgere a electricitatii statice .Verificarea se face cu societati specializate. tate. |
| Stingătoare | - Stingatoare tip P6 in numar de 3 buc. |
| Hidranţi interiori/coloane uscate | - Nu exista hidranti interiori |
| Hidranţi exteriori | - Exista si sunt in numar de 3 alimentat din rezervorul de 500 m3 din incinta unitatii racordate printr-un inel circular . - 2 Tunuri de apa dispuse in partea de S si N a unitatii |
| Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor | Rezerva de apa 500 (m3); Pompe -2 buc pompe actice de 200m3/h +1 rezerva200mc/h +1 pompa pilot de 10mc/h de mentinerea presiunii (nr pompe, m3/min) |
| Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă | Nu exista sistem privat |
| Stocuri de produse de stingere/neutralizatori |  |
| Echipament de protecţie al personalului de intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de efectele negative ale incendiilor specifice | Masti de gaze -6 buc pentru operatorii de la Parcul de rezervoare propan , Casca de protectie pentru fiecare operator . |

1.2.5. - Clădirea   GRUP  ADMINISTRATIV

| Date constructive |  |
| --- | --- |
| Stabilitatea la foc | Categoria de importanta C Grad de rezistenta la foc 2 |
| Compartimente de incendiu | 8- compartimente 152 m2 , H=2,7m |
| Căi de acces, intervenţie, şi evacuare | Cai de acces, interventie si evacuare : Marcate corespunzator |
| Case de scări (închise/deschise) | ------- |
| Ascensoare de intervenţie | ------------- |
| Date tehnice |  |
| Sisteme de ventilaţie/climatizare | Nu exista |
| Sisteme de încălzire | Sistem de incalzire. Cu calorifere si centrala mural ape g.p.l. |
| Instalaţii electrice | Instalatie electrica 220 V. |
| Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G.P.L. | Nu exista . |
| Iluminat de siguranţă | Sistem de iluminat cu alimentare de 220 V .. |
| Sisteme şi instalaţii tehnologice | Nu exista |
| Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi | Nu exista |
| Sisteme de detectare/semnalizare a incendiilor | Nu exista |
| Sisteme de alarmare/avertizare | Nu exista |
| Sisteme de limitare a propagării incendiilor | Nu exista |
| Sisteme de detectare a gazelor | Nu exista |
| Instalaţii speciale de stingere cu apă | Nu exista |
| Instalaţii de stingere cu gaze/aerosoli | Nu este cazul |
| Alte instalaţii de stingere (pulbere, spumă etc.) | Stingatoare tip P6 aplasate – 8 buc. |
| Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului | Instalatie de paratrasnet Instalatie de scurgere a electricitatii statice .Verificarea se face cu societati specializate. tate. |
| Stingătoare | - Stingatoare tip P6 in numar de 8 buc. |
| Hidranţi interiori/coloane uscate | - Nu exista hidranti interiori |
| Hidranţi exteriori | - Exista si sunt in numar de 3 alimentat din rezervorul de 500 m3 din incinta unitatii racordate printr-un inel circular . - 2 Tunuri de apa dispuse in partea de S si N a unitatii |
| Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor | Rezerva de apa 500 (m3); Pompe -2 buc pompe actice de 200m3/h +1 rezerva200mc/h +1 pompa pilot de 10mc/h de mentinerea presiunii (nr pompe, m3/min) |
| Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă | Nu exista sistem privat |
| Stocuri de produse de stingere/neutralizatori |  |
| Echipament de protecţie al personalului de intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de efectele negative ale incendiilor specifice | Masti de gaze -8 buc pentru personal |

2. Date privind substanţele periculoase folosite (sursa de risc):

| Denumirea substanţelor periculoase folosite, clasificare* │ | * Nr.; Denumirea substantei; Numar CAS; ### Localizare; Cantitate totala detinuta To; Capacitate de stocare To; Stare fizica; Mod de stocare; Conditii de stocare. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 1; G.P.L. Aragaz; 203-44-7 23/1965; Partea de S a unitatii; 22,5 To; 2*200MC =196 To; Lichid+ vapori; Rezervoare cilindrice orizontale; Tmax<50ºC Tmin>-20ºC. 1; G.P.L. Propan; 203-44-5 23/1965; Partea de S a unitatii; 7,70 To; 2*50MC =40 To; Lichid+ vapori; Rezervoare cilindrice orizontale; Tmax<50ºC Tmin>-20ºC. |
| --- | --- |
| Cantitatea existentă în unitate | Cantitate totala detinuta To; Capacitate de stocare To. 4; 5. 22,5 To; 2*200MC =196 To. 7,70 To; 2*50MC =40 To. |
| Loc de depozitare | Stare fizica; Mod de stocare; Conditii de stocare. 6; 7; 8. Lichid+ vapori; Rezervoare cilindrice orizontale Rezervoare butan 2*200mc; Tmax<50ºC Tmin>-20ºC. Lichid+ vapori; Rezervoare cilindrice orizontale Rezervoare propan2*50mc; Tmax<50ºC Tmin>-20ºC. |
| Mod de operare | Instructiuni de operare |

3. Organizarea apărării împotriva incendiilor/activităţii de protecţie civilă

| Organizarea alarmării | dacă este organizată, pe baza căror documente/reglementări |
| --- | --- |
| Instruirea personalului* | Instructajul se face lunar de persoana atestata in baza deciziei 162/16.11.2007 Persoana desemnata –atestat nr. |
| Control intern de prevenire* | * dacă se execută, la ce interval de timp, de către cine |
| Serviciu privat pentru situaţii de urgenţă* | Nu exista |
| Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* | Exercitii de evacuare se fac trimestrial. |
| Afişare instrucţiuni specifice | Afisate la obiectivele unitatii. |
| Obligaţiile administratorului/conducerii | 1.2.1.1. Să stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări şi să le aducă la cunoştinţă salariaţilor, utilizatorilor şi oricăror persoane interesate; 1.2.1.2. Să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi să asigure corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor; 1.2.1.3. Să solicite şi să obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege şi să asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora; în cazul anulării avizelor ori a autorizaţiilor, să dispună imediat sistarea lucrărilor de construcţii sau oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor respective; 1.2.1.4. Să permită, în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspecţiilor de prevenire împotriva incendiilor, să prezinte documentele şi informaţiile solicitate şi să nu îngreuneze sau să obstrucţioneze în niciun fel efectuarea acestora; e) să permită alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenţie în situaţii de urgenţă; 1.2.1.5. Să întocmească, să actualizeze permanent şi să transmită inspectoratului lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metodele de intervenţie şi prim ajutor, substanţele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare; 1.2.1.6. Să elaboreze instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi să stabilească atribuţiile ce revin salariaţilor la locurile de muncă; 1.2.1.7. Să verifice dacă salariaţii cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor şi să verifice respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa; 1.2.1.9. Să asigure întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea acestora în orice moment; 1.2.1.10. Să permită, la solicitare, accesul forţelor inspectoratului în unitatea sa în scop de recunoaştere, instruire sau de antrenament şi să participe la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizate de acesta; 1.2.1.11. Să asigure utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant; 1.2.1.12. Să asigure pregătirea şi antrenarea serviciului de urgenţă privat pentru intervenţie; 1.2.1.13. Să asigure şi să pună în mod gratuit la dispoziţie forţelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice riscurilor care decurg din existenţa şi funcţionarea unităţii sale, precum şi antidotul şi medicamentele pentru acordarea primului ajutor; 1.2.1.14. Să stabilească şi să transmită către transportatorii, distribuitorii şi utilizatorii produselor sale regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea produselor respective; 1.2.1.15. Să informeze de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea cu forţe şi mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare să completeze şi să trimită acestuia raportul de intervenţie; 1.2.1.16. Să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, certificate conform legii; 1.2.1.17. Să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor. |
| Obligaţiile cadrului tehnic/inspectorului/ personalului din structura cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor/de protecţie civilă | a) participã la elaborarea si aplicarea conceptiei de apãrare împotriva incendiilor la nivelul institutiei; b) controleazã aplicarea normelor de apãrare împotriva incendiilor în domeniul specific; c) propun/propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizãrii activitãtii de apãrare împotriva incendiilor, dotãrii cu mijloace tehnice pentru apãrarea împotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice; d) îndrumã si controleazã activitatea de apãrare împotriva incendiilor; e) prezintã conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaþia impune, raportul de evaluare a capacitãtii de apãrare împotriva incendiilor; (2) Formarea, evaluarea si certificarea competenþei profesionale a cadrelor tehnice/personalului cu atributii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, prevãzute la alin. (1), se realizeazã în centre de formare si evaluare abilitate prin lege, pe baza standardelor ocupationale recunoscute la nivel national. dacă există sau nu, ce documente sunt întocmite pentru reglementarea acestora |
| Ordinea interioară* | Reglementari privind fumatu si focul deschis l: Decizie nr. 1487/10.10.2007 Reglementari privind perioade caniculare : Decizie nr. 34/14.01.2015 |
| Documente specifice de apărare împotriva incendiilor | Model formular : Permis de lucru cu foc *potrivit reglementărilor în domeniu (legislaţie, decizii/atribuţiuni, documentare, contracte, fişe individuale, sancţiuni, formulare permis de lucru cu foc, etc ) |
| Documente specifice de protecţie civilă | Decizie celula; ROF; Tabel inzestrare; Norme de dotare ; Decizie numire inspector; *potrivit reglementărilor în domeniu |
| Reglementarea modului de întreţinere, verificare, reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor* | Lucrari executate cu persoane juridice atestate |

6.  Identificarea si clasificarea evenimentelor

Factorii de risc în depozitul de GPL sunt determinaţi de:

- cantitatea de GPL stocată: capacitatea de stocare a depozitului este de 500 mc (2 rezervoare x 200 mc + 2 rezervoare x 50 mc c). Gradul de umplere al stocatoarelor este de maxim 85%, gradul de golire minim 10%, cantitatea totala 500mc x 85 % x 550 kg/mc =224  To produs ;

- caracteristicile fizico-chimice ale gazului petrolier lichefiat stocat: GPL este extrem de inflamabil (Fraza de risc - R12, simbol F+), în amestec cu aerul sau cu oxigenul formează amestecuri explozive;

- echipamente tehnologice (dinamice şi/sau statice) şi conducte tehnologice care pot ceda în cursul exploatării: utilajele depozitului de stocare GPL sunt: compresorul, rezervoare de stocare GPL, pompe, filtre;

- factorul uman (grad de instruire, disciplină, experienţă, vârstă, oboseală): depozitul de GPL va fi supravegheat şi operat de operatori instruiţi.

Cauze generatoare:

Factorii de risc menţionaţi la punctele „a” şi „b” sunt specifici instalaţiei, există şi în mod obiectiv nu se poate interveni asupra lor în sensul diminuării riscului. Principalele cauze generatoare de accidente datorate factorilor de risc menţionaţi la punctele “c” şi “d” sunt următoarele:

- defecţiuni ale aparaturii de măsură şi control la stocatoarele de GPL: temperatură, presiune, debit;

-   apariţia unor neetanseităţi (la conducte, armături, flanşe de îmbinare);

-   spargerea unor garnituri la echipamentele dinamice şi la conducte;

-   modificări constructive inadecvate făcute în afara proiectului iniţial, fără

avizul proiectantului;

-   operări necorespunzătoare ale echipamentului tehnologic;

- absenţa întreţinerii preventive sau predictive;

-    greşeli de operare, intervenţii neautorizate asupra echipamentelor;

-  defectarea instalaţiilor de iluminat, de comandă sau forţă montate la echipamentele electrice.

Scenarii posibile de accidente majore in domeniul GPL, potrivit CODULUI TEHNIC AL GPL:

- fisurarea/ruperea unei conducte de vehiculare GPL;

- defectarea/ruperea recipientului sub presiune;

- deversare GPL în fază lichidă;

- defecţiuni în timpul operaţiilor de umplere/golire ale cisternelor de transport feroviar sau rutier;

- supraîncărcare;

- BLEVE (explozia vaporilor produşi de expansiunea lichidului la fierbere);

- descărcarea supapei de siguranţă;

- ruperea furtunului cisternei de transport  rutier;

- şoc termic produs de jetul de flacără;

- suprapresiune produsă de explozie;

- flux de vapori propus de radiaţia termică;

- distrugere/rupere provocate de aşchii/schije din explozii;

- dispersia unei flăcări întinse;

IV.1. Descrierea detaliata a scenariilor posibile de accidente majore si probabilitatea producerii acestora

A) Parcul rezervoarelor de depozitare GPL

1. Distrugerea totală a parcului de rezervoare prin atac terorist sau atac din aer

Se presupune că un atac terorist sau un atac din aer ar avea loc cu mijloace explozive: încărcături explozive plasate pe rezervoare, aruncătoare de mijloace explozive de la distanţă, atac din aer cu bombă etc. Un astfel de eveniment ar produce avarierea prin ruperea corpului rezervoarelor urmată imediat de explozia rezervoarelor (tip BLEVE).

Probabilitatea de producere este foarte redusă pentru atacul din aer, deoarece, amplasamentul nu are o importanţă strategică deosebită, declanşarea unui asemenea atac presupune de obicei existenţa unui conflict anterior (stare de război) şi deci anticiparea unui asemenea eveniment, ceea ce asigură timpul necesar opririi activităţii, cu golirea rezervoarelor şi transportul produselor periculoase în locuri sigure sau o eventuală evacuare a populaţiei din zonă. Atacul terorist rămâne un eveniment cu probabilitate foarte redusă (chiar dacă mai mare ca a atacului din aer) dar neputând fi anticipat va produce cu siguranţă efecte deosebite, mai ales dacă constă într-o explozie simultană în mai multe puncte ale amplasamentului.

2. Scurgeri de GPL la rezervoarele de depozitare

Scurgerile de GPL în zona rezervoarelor de depozitare este periculoasă datorită posibilităţii de a provoca incendii şi intoxicarea personalului.

Probabilitatea de producere a scurgerilor de GPL este medie, scurgerile putând fi prezente în cantităţi mici în special la ştuţurile de cuplare la cisterne şi la presetupele pompelor.

Scurgerile de GPL pot fi prezente prin:

- neetanşeităţi: îmbinări de flanşe sau alte tipuri de racord, presetupe la pompe şi robinete, fisuri sau pori pe utilaje sau conducte (inclusiv furtunurile flexibile de descărcare), robinete sau alte armături defecte;

- acţiunea unor persoane neautorizate;

- manevre greşite de robinete;

- supra-presurizarea cu declanşarea supapele de siguranţă de pe rezervoare;

Fisuri la conducte pot avea loc datorită coroziunii, solicitări mecanice ridicate prin loviri, smulgeri în cazul racordurilor de descărcare - încărcare (prin neasigurarea cisternei), vibraţii prin funcţionarea pompei gazate.

Acţiunea unor persoane neautorizate soldate cu scurgeri de GPL poate avea loc prin: manevrarea greşită de robinete, desfaceri de flanşe sau alte tipuri de racorduri. Posibilităţile de acţiune a unor persoane neautorizate sunt reduse datorită sistemului de pază şi supravegherii continue a cisternelor în timpul descărcării.

Manevrarea greşită a robinetelor are probabilitate redusă deoarece personalul de operare este instruit şi testat periodic, traseele de conducte sunt inscripţionate şi la fiecare loc de muncă sunt afişate instrucţiuni de lucru şi protecţie.

Supra-presurizarea rezervoarelor poate avea loc prin:

- încălzire în cazul implicării într-un incendiu, sau pe timpul verii la temperaturi şi insolaţie mare. Supra-presurizarea prin încălzire în mediu ambiant este mult diminuată prin vopsire şi prin utilizarea instalaţiei fixe de răcire cu apă;

- umplerea (peste 85%) fără a lăsa un spaţiu de detentă suficient a vaporilor;

- necuplarea  sau  închiderea  circuitului  de  egalizare  la  transvazare  din  cisterne.

Intoxicarea personalului surprins de scurgerea de gaz este posibilă în special în cazul unor intervenţii făcute fără a se lua măsurile de protecţie necesare. Datorită plasării rezervoarelor în aer liber se consideră că un accident soldat cu intoxicarea personalului nu poate duce în condiţii normale la decesul acestuia şi deci la provocarea unui accident major.

3. Incendiu în parcul rezervoarelor de depozitare

Un incendiu în zona rezervoarelor de depozitare este posibil prin incendierea unor materiale combustibile sau inflamabile existente în zonă.

Materialele combustibile prezente în mod normal sunt reprezentate de instalaţia electrică de alimentare a pompelor şi a aparaturii de automatizare.

Posibilitatea de producere a unui incendiu la instalaţia electrică este foarte redusă aceasta fiind în construcţie antiex pentru medii explozive, cu respectarea normativelor în vigoare. Un incendiu la instalaţia electrică se poate produce în cazul utilizării unor improvizaţii sau a nefuncţionării instalaţiei de protecţie: siguranţe, relee de protecţie etc.

Prezenţa unor alte utilaje în zonă este doar ocazională, pe perioade restrânse de timp (de exemplu în cazul unor lucrări mecanice) când se iau măsuri speciale de protecţie. Posibilitate de producere a unor incendii la astfel de utilaje există dar este diminuată de efectuarea unor verificări amănunţite înainte de intrarea în zona amplasamentului.

Posibilitatea incendierii unor alte materiale combustibile din zonă este posibilă în cazul depozitării acestora în zona rezervoarelor. Existenţa unor astfel de materiale în zonă este interzisă. La apariţia unor materiale combustibile, de exemplu scurgeri de ulei de la pompe sau/şi combustibili de la utilaje auto, acestea trebuie îndepărtate imediat fiind posibile surse de incendiu.

Substanţele inflamabile care pot fi prezente în zona rezervoarelor sunt reprezentate de GPL, produs extrem de inflamabil. Incendierea GPL- ului este posibilă în cazul producerii de scurgeri (scăpări), în principal din partea de conducte aferente rezervoarelor, şi contactul acestora cu o sursă de foc: foc deschis sau scânteie.

Incendiile cele mai puternice de GPL sunt cele care urmează unei explozii a rezervoarelor când mari cantităţi de GPL incendiat sunt eliberate din rezervor.

Sursele de aprindere pot fi: focul deschis neautorizat, scurt circuite la instalaţiile electrice, descărcări electrostatice, scântei produse prin lovire cu obiecte dure, scântei provenite de la eşapamentul autovehiculelor, trăsnete. O particularitate a posibilităţii de aprindere a scurgerilor de gaze este faptul că acestea se pot aprinde din surse de foc aflate la distanţă, chiar în afara amplasamentului, în zona de dispersie a gazului aflat la concentraţii peste limita de inflamabilitate. Se pot produce în acest mod incendii tip „Flash fire” - incendii caracterizate prin durată foarte scurtă şi arderea în masă a gazului aflat în dispersie atmosferică. În condiţiile în care gazele se acumulează în spaţii închise incendierea va fi cu explozie.

În cazul incendierii unei scurgeri fără presiune (a unei bălţi) GPL - ul va arde până la epuizarea GPL- ului scurs. Astfel de incendii sunt foarte periculoase dacă scurgerile sunt mari şi incendiul implică rezervoarele de depozitare.

În cazul incendierii unei scurgeri sub presiune, incendiul va fi sub forma unui jet de foc:

“jet fire”. Direcţia jetului de foc va fi funcţie de locul fisurii: în plan orizontal, vertical sau oblic, puterea jetului fiind în funcţie de presiunea sursei de alimentare. Cele mai periculoase sunt cele cu jet orizontal şi oblic, ele pot fi însă uşor oprite şi “întoarse” de obstacole.

4. Explozie în parcul de rezervoare

La rezervoarele de GPL se pot produce explozii prin formarea de amestecuri explozive gaz – aer şi explozii prin supra-presurizare tip BLEVE.

Formarea amestecurilor explozive în rezervoarele de GPL este posibilă în cazul rezervoarelor goale, insuficient curăţate şi degazate, în special în timpul lucrărilor de intervenţie, în contact cu o sursă de foc sau scânteie. Astfel de lucrări de intervenţie sunt efectuate periodic cu ocazia reviziilor interioare. Sursele de scântei cele mai frecvente sunt descărcările electrostatice prin utilizare de echipament de protecţie din fibre sintetice, scânteile provocate de scule sau accesorii metalice feroase, scântei prin descărcări electrice de la scule sau lămpi în construcţie normală sau defecte, etc. Pentru a evita astfel de incidente este obligatoriu ca înainte şi pe tot parcursul efectuării unor intervenţii să se facă un control explozimetric riguros în interiorul rezervoarelor. Probabilitatea de producere a unor astfel de explozii depinde de măsurile de protecţie luate la astfel de intervenţii.

Explozia tip BLEVE (boiling liquid expanding vapour explozion) este tipică la gazele lichefiate, în cazul apariţiei unei fisuri la rezervorul aflat sub presiune. În primă fază se produce o depresurizare a rezervorului care provoacă o fierbere cu vaporizare masivă a lichidului din vas, care duce, în faza a doua, la o creştere foarte mare a presiunii (se produce o explozie a presiunii) peste limita de rupere ceea ce face ca rezervorul să fie distrus în

întregime. Dacă gazul este inflamabil (cazul GPL- ului) acesta se va aprinde producând “fire ball”, “mingea de foc”, o zonă incendiată cu energie deosebit de mare. De asemenea explozia va provoca aruncarea de resturi din corpul rezervorului. Explozia tip BLEVE nu este considerată o explozie chimică prin crearea unui mediu exploziv gaz-aer (fiind prezentă şi la gaze neinflamabile) ci mai degrabă o explozie mecanică prin supra-presurizare.

Explozia de tip BLEVE se poate produce, la rezervoarele sub presiune, în caz de fisurare a peretelui rezervorului datorită unor solicitări mecanice foarte mari şi datorită implicării într-un incendiu.

Solicitările mecanice pot fi: lovirea cu un utilaj mecanic, contracţii importante ale materialului de construcţie al rezervorului la temperaturi anormal de scăzute, un cutremur major, lovirii de trăsnet, coroziunii în special în zona racordurilor şi a cordoanelor de sudură sau a unor defecte de material.

Implicarea rezervoarelor într-un incendiu care să provoace o explozie BLEVE se poate produce ca urmare a unor scurgeri masive de GPL. Acesta poate duce la slăbirea materialului prin încălzire, creşterea presiunii peste limita de rupere la temperatura provocată de incendiu şi în final fisurarea rezervorului.

În cazul unor fisuri suficient de mari care să provoace o depresurizare rapidă se va produce explozia de tip BLEVE.

Probabilitatea de producere este mică, având în vedere că accesul unor utilaje mari care să lovească un rezervor, cu excepţia mijloacelor auto care transportă GPL- ul, are loc doar în condiţiile efectuării unor lucrări de anvergură: înlocuiri sau montări de noi rezervoare, când se iau măsuri de protecţie deosebite . Coroziunea rezervorului în zona ştuţurilor sau cordoanelor de sudură urmată de fisurarea acestuia este puţin probabilă deoarece GPL- ul are un grad mic de agresivitate asupra materialului de construcţie şi rezervoarele sunt inspectate periodic ISCIR când sunt efectuate controale amănunţite asupra stării cordoanelor de sudură, grosimii pereţilor, existenţei de zone corodate şi sunt efectuate probe de presiune la presiuni mult superioare presiunilor în regim normal de funcţionare.

Un cutremur cu efecte majore este puţin probabil, zona având un coeficient seismic mediu. Avarierea gravă a rezervorului în caz de cutremur este puţin probabilă rezervoarele fiind proiectate în conformitate cu exigenţele de rezistenţă şi stabilitate pentru sarcinile statice, dinamice şi seismice în domeniul înalt.

Lovirea rezervoarelor de trăsnet este puţin probabilă deoarece prin construcţie, fiind piese masive de metal sunt autoprotejate.

În caz de explozie a unui rezervor se produce incendierea materialelor combustibile şi a clădirilor, incendiul ar continua cu GPL- ul rămas, deversat în urma distrugerii rezervorului. În cazul exploziei unui rezervor incendiul produs poate declanşa explozia rezervorului alăturat.

producând un efectul de Domino atât intern cât şi extern la rezervoarele din amplasamentele vecine. Personalul aflat în interiorul mingii de foc va fi afectat grav până la deces. Energia degajată, undele seismice şi sonore ar produce panică în rândul populaţiei din zonele limitrofe.

Istoria accidentelor cu explozii de tip BLEVE, la rezervoare şi cisterne de GPL, a arătat că cele mai multe accidente s-au datorat coroziunii în zona racordurilor de la partea superioară a vaselor şi incendierii mijloacelor auto cu amplificarea incendiului datorită unor scurgeri de GPL. Explozia BLEVE în parcurile de rezervoare, acolo unde acestea s-au produs, a avut efecte devastatoare provocând distrugerea în cvasitotalitate a parcului şi distrugeri importante în zona din jur.

B) Rampa de descărcare auto

1. Scurgeri de GPL la rampa de descărcare a cisternelor

Scurgerile de GPL pot fi prezente prin:

- neetanşeităţi: îmbinări de flanşe sau alte tipuri de racord, fisuri sau pori pe cisterne sau conductele aferente, robinete sau alte armături defecte;

- acţiunea unor persoane neautorizate;

- manevre greşite de robinete;

- suprapresurizarea ;

- avarii soldate cu smulgerea sau ruperea furtunurilor.

Astfel de evenimente sunt evitate prin păstrarea unei discipline stricte în timpul manevrării cisternelor la rampă, a cuplării şi decuplării acestora. În perioada descărcării orice manevră este interzisă şi cisternele sunt asigurate prin blocare cu saboţi. De asemenea cisternele pentru GPL sunt autorizate şi verificate ISCIR şi sunt supuse verificărilor conform RID (transportul feroviar de mărfuri periculoase).

2. Incendiu la rampa de descărcare

Un incendiu în zona rampei este posibil prin incendierea unor materiale combustibile sau inflamabile existente în zonă. Incendierea GPL-ului este condiţionată de existenţa unor scurgeri.

Incendierea unei cisterne poate avea loc prin: atac terorist sau atac din aer, acţiunea unor persoane neautorizate, lucru cu foc deschis, scântei electrostatice, scântei mecanice produse prin lovire, un incendiu prealabil la locomotivă pe timpul efectuării manevrelor.

Incendierea prin scântei electrostatice are o probabilitate redusă deoarece cisterna în timpul descărcării se leagă la pământ prin intermediul unor conexiuni special destinate acestui scop (conexiunea perfectă fiind verificată cu aparatura instalată) şi debitul de golire este limitat prin caracteristicile echipamentelor utilizate.

Lucrul cu foc deschis în timp ce cisterna este la rampă este interzis, de asemenea sunt interzise efectuarea oricăror activităţi care ar putea genera scântei.

Incendierea prin trăsnete are o probabilitate redusă deoarece cisternele prin construcţie sunt corpuri mari metalice autoprotejate (prin efectul „cuşca lui Faraday”) şi „legate” la pământ .

Producerea unui incendiu datorită unor scântei produse prin lovire poate avea loc datorită manevrării neglijente a cisternelor la rampă sau în timpul operaţiilor de cuplare şi/sau decuplare a cisternelor de la postul de descărcare.

Producerea unui incendiu în care să fie implicat GPL-ul este condiţionat de apariţia unor scurgeri. Acţiunea unor persoane neautorizate este foarte periculoasă, dar datorită imposibilităţii sustragerii GPL-ului astfel de acţiuni pot avea loc doar în scop terorist. Acest tip de acţiuni este evitat prin securizarea zonei în timpul prezenţei cisternei la rampă.

În cazul incendierii cisternei, dacă incendiul nu este stins, se poate produce creşterea presiunii şi avarierea cisternei şi în condiţii extreme explozia BLEVE a cisternei implicate în incendiu. Incendii puternice pot apărea în urma unor accidente cu explozie ale cisternelor CF.

3. Explozia unei cisterne cu GPL

O explozie la rampa CF se poate produce prin:

- explozia amestecului gaz-aer aflat în limitele de explozie, în zona rampei în cazul unor scurgeri în contact cu o sursă de foc sau scânteie;

- explozia BLEVE a cisternei în cazul implicării într-un incendiu sau în cazul unor avarii majore soldate cu spargerea cisternei.

Explozia amestecului gaz-aer în zona rampei de descărcare este improbabilă deoarece rampa este amplasată în aer liber şi chiar în situaţia unor scurgeri de gaze acestea ar fi repede dispersate în atmosferă.

Explozia unei cisterne CF sau auto cu GPL, se poate produce în aceleaşi condiţii ca şi explozia unui rezervor.

Probabilitatea produceri unei avarii la cisterne în timpul descărcării urmate de explozie rămâne foarte mică, deoarece în timpul prezenţei cisternei la rampă este interzisă orice altă activitate în zonă.

Efectele exploziei unei cisterne CF sau autocisterne sunt similare cu a rezervoarelor şi depind de cantitatea de GPL prezentă.

Evaluarea amplitudinii si a gravitatii consecintelor accidentelor majore identificate

Evaluarea calitativa a riscurilor de accidente majore

Analiza calitativa are ca obiectiv principal stabilirea listei de hazarduri posibile, face posibila ierarhizarea evenimentelor în ordinea riscului si prezinta primul pas în metodologia de realizare a analizei riscurilor. Evaluarea calitativa a riscului se realizeaza prin calculul nivelului de risc ca produs între nivelul de gravitate si cel de probabilitate ale evenimentului analizat.

Masurarea calitativa a consecintelor este realizata prin încadrarea în cinci nivele de gravitate, care au urmatoarea semnificatie:

- Nesemnificativ

  - Oameni (populatie): vatamari nesemnificative;

  - Emisii: fara emisii;

  - Ecosisteme: Unele efecte nefavorabile minore la putine specii sau parti ale ecosistemului, pe termen scurt si reversibile;

  - Socio-politic: Efecte sociale nesemnificative fara motive de îngrijorare.

- Minor

    - Oameni (populatie): este necesar primul ajutor;

    - Emisii: emisii în incinta obiectivului retinute imediat;

    - Ecosisteme: daune neînsemnate, rapide si reversibile pentru putine specii sau parti ale ecosistemului, animale obligate sa-si paraseasca habitatul obisnuit, plantele sunt inapte sa se dezvolte dupa toate regulile naturale, calitatea aerului creeaza un disconfort local, poluarea apei depaseste limita fondului pentru o scurta perioada;

    - Socio-politic: efecte sociale cu putine motive de îngrijorare pentru comunitate.

- Moderat

    - Oameni (populatie): sunt necesare tratamente medicale;

    - Economice: reducerea capacitatii de productie;

  - Emisii: emisii în incinta obiectivului retinute cu ajutor extern;

  - Ecosisteme: daune temporare si reversibile, daune asupra habitatelor si migratia populatiilor de animale, plante incapabile sa supravietuiasca, calitatea aerului afectata de compusi cu potential risc pentru sanatate pe termen lung, posibile daune pentru viata acvatica, contaminari limitate ale solului si care pot fi remediate rapid;

  - Socio-politic: efecte sociale cu motive moderate de îngrijorare pentru comunitate.

- Major

  - Oameni (populatie): vatamari deosebite;

  - Economice: întreruperea activitatii de productie;

  - Emisii: emisii în afara amplasamentului fara efecte daunatoare;

  - Ecosisteme: moartea unor animale, vatamari la scara larga, daune asupra speciilor locale si distrugerea de habitate extinse, calitatea aerului impune “refugiere în siguranta” sau decizia de evacuare, remedierea solului este posibila doar prin programe pe termen lung;

  - Socio-politic: efecte sociale cu motive serioase de îngrijorare pentru comunitate.

- Catastrofic

  - Oameni (populatie): moarte;

  - Economice : oprirea activitatii de productie;

  - Emisii: emisii toxice în afara amplasamentului cu efecte daunatoare;

  - Ecosisteme: moartea animalelor în numar mare, distrugerea speciilor de flora, calitatea aerului impune evacuarea, contaminare permanenta si pe arii extinse a solului;

  - Socio-politic: Efecte sociale cu motive deosebit de mari de îngrijorare.

Masura probabilitatii de producere este realizata tot prin încadrarea în cinci nivele, care au urmatoarea semnificatie:

- Rar (improbabil) - se poate produce doar în conditii exceptionale;

- Putin probabil - s-ar putea întâmpla cândva;

- Posibil - se poate întâmpla cândva;

- Probabil - se poate întâmpla în multe situatii;

53

5. Aproape sigur - se întâmpla în cele mai multe situatii.

Utilizând informatiile obtinute din analiza, riscul este plasat într-o matrice de forma urmatoare:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consecinte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nesemnificati |  |  |  | Minore |  |  | Moderate |  |  | Majore |  |  | Catastrofale |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Improbabil |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Probabilitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Putin probabil |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | Posibil |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 6 |  |  | 9 |  |  | 12 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | Probabil |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  | 16 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Aproape sigur |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  | Nivele de risc |  |  |  |  | Definitie |  |  | Actiuni ce trebuiesc intreprinse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 – 4 |  |  | Risc foarte scazut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Conducerea actiunilor prin proceduri obisnuite, de rutina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 – 9 |  |  | Risc scazut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 – 14 |  |  | Risc moderat |  |  |  | Se actioneaza prin proceduri standard specifice, cu implicarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | conducerii de la locurile de munca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 – 19 |  |  | Risc ridicat |  |  |  | Actiuni prompte, luate cât de repede permite sistemul normal de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | management, cu implicarea conducerii de vârf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 – 25 |  |  | Risc extrem |  |  |  | Fiind o situatie de urgenta, sunt necesare actiuni imediate si se vor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utiliza prioritar toate resursele disponibile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. |  |  | Scenariu |  |  |  | Probabilitate | Gravitate |  | Risc |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| scenariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Parcul rezervoarelor de depozitare GPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Distrugerea totală a parcului de rezervoare |  |  |  |  |  | 1 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | prin atac terorist sau atac din aer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Scurgeri | de | GPL la | rezervoarele | de |  | 3 | 2 |  | 6 |  |  |
|  | depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Incendiu | în | parcul | rezervoarelor | de |  | 2 | 4 |  | 8 |  |  |
|  | depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Explozie în parcul de rezervoare |  |  |  |  |  | 2 | 5 |  | 10 |  |  |
| B. Rampa de descărcare auto şi CF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Scurgeri de GPL la rampa de descărcare |  |  |  |  |  | 3 | 2 |  | 6 |  |  |
|  | a cisternelor CF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Incendiu la rampa de descărcare |  |  |  |  |  | 2 | 4 |  | 8 |  |  |
| 3 | Explozia unei cisterne cu GPL |  |  |  |  |  | 2 | 5 |  | 10 |  |  |

ESTIMAREA PAGUBELOR LA SUFLUL EXPLOZIILOR

Efecte asupra cladirilor

| Suprapresiunea din |  |  |
| --- | --- | --- |
| frontul undei de | Efecte |  |
| şoc, |  |  |
| (bar) |  |  |
| 0.04 – 0.07 | Spargerea geamurilor, uneori dislocări ale ramelor din lemn |  |
| 0.07 – 0.15 | Crăpături şi îndoiri (încovoieri) ale pereţilor din gips; cazul plăcilor de azbociment. |  |
|  | Dislocări, umflarea (bombarea) despărţiturilor (pereţilor uşori) şi tavanelor din tablă |  |
|  | ondulată, panourilor din lemn. |  |
| 0.15 – 0.25 | Crăpături, spărturi (fragmentări) ale pereţilor din beton sau din piatră, |  |
|  | nearmaţi, cu grosimea de 20 - 30 cm |  |
| 0.2 – 0.5 | Rupturi ale rezervoarelor aeriene (hidrocarburi etc.) |  |
| 0.5 – 0.6 | Bombarea sau distrugerea pereţilor din cărămidă, nearmaţi, cu grosimea de 20-30 cm |  |
| 0.7 - 1 | Răsturnarea vagoanelor încărcate, distrugerea pereţilor din beton armat. |  |
|  | Suflarea (aruncarea) pereţilor din cărămidă) |  |

Efecte asupra omului

| Suprapresiunea din |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| frontul undei de |  | Efecte |  |
|  | şoc, |  |  |
|  | (bar) |  |  |
| 0.2 | – 0.3 | Traumatisme uşoare (contuzii, ţiuitul urechilor) |  |
| 0.3 | – 0.5 | Traumatisme mijlocii (contuzii, surditate) |  |
| 0.5 | - 1 | Traumatisme grave (fracturi, hemoragii interne) |  |
| 1.0 |  | Traumatisme foarte grave, practic incompatibile cu viaţa |  |
| 4.0-6.0 |  | Moartea sigură |  |

EFECTELE RADIATIEI TERMICE (WORLD BANK, 1985)

| Intensitatea |  |  |
| --- | --- | --- |
| radiatiei | EFECTE OBSERVATE |  |
| termice (kW/m2 ) |  |  |
| 37.5 | Suficient pentru a cauza pagube echipamentelor |  |
| 25 | Energia minima necesara pentru aprinderea lemnului la expuneri prelungite |  |
| 12.5 | Energia minima necesara pentru aprinderea lemnului, topirea tubulaturii de plastic |  |
| 9.5 | Pragul de durere se atinge dupa cca. 8 sec |  |
| 4 | Suficient pentru a cauza durere personalului neadapostit în intervalul de 200 sec da la |  |
|  | începerea expunerii; este posibila aparitia arsurilor de gr. II; mortalitate 0% |  |
| 1.6 | Nu cauzeaza disconfort |  |

56

Timpul de expunere pentru atingerea pragului de durere

| Intensitatea radiatiei |  |  | Timpul pt. atingerea limitei |
| --- | --- | --- | --- |
| BTU/ora/ft2 |  | kW/m2 | de durere (sec) |
| 500 |  | 1.74 | 60 |
| 740 |  | 2.33 | 40 |
| 920 |  | 2.9 | 30 |
| 1500 |  | 4.73 | 16 |
| 2200 |  | 6.94 | 9 |
| 3000 |  | 9.46 | 6 |
| 3700 |  | 11.67 | 4 |
| 6300 |  | 19.87 | 2 |

65

IV.3. Descrierea parametrilor tehnici si a echipajului utilizat pentru securitatea instalatiilor

- Din punct de vedere constructiv (conform proiectelor elaborate de SC  IPROCHIM  SA  ), rezervoarele sunt vase în construcţie sudată, cilindrice orizontale, cu funduri elipsoidale, prevăzute cu guri de vizitare, racorduri tehnologice pentru conectare la instalaţia tehnologică, precum şi racorduri pentru aparatura de măsură, control şi golire, supape de siguranţă. Fiecare rezervor de stocare se leagă la prize de împământare proprii, în cel puţin două puncte, prize ce trebuiesc să aibă rezistenţa de dispersie sub 1 Ohm;

- Instalaţie  de  paratrăsnet  şi  pentru  protecţia  împotriva  tensiunilor  accidentale  de

atingere;

- Echipamentele  electrice  ce  deservesc  rezervoarele  se  vor  lega  la  centura  de

împământare amplasată între platforma furtunelor de la punctul de încărcare/descărcare autocisterne şi staţia de pompe-compresoare.

- Iluminatul pe timp de noapte a depozitului este asigurat prin intermediul a şase corpuri de iluminat public montate pe un stâlp din beton situat pe platforma betonată. Corpurile de iluminat sunt dispuse în două grupuri şi sunt orientare, unul spre depozitul de stocare şi celălalt spre cisternele CF cât şi a drumurilor de acces. Iluminatul în zona gurilor de vizitare ale rezervoarelor este asigurat de patru corpuri de iluminat în construcţie antiex amplasate la înălţimea de +1,8m faţă de nivelul aleii de acces de pe taluz. Comanda iluminatului în zona depozitului se face prin intermediul întrerupătoarelor capsulate montate pe peretele exterior al cabinei operatorului;

- Staţia de pompare GPL este situată în imediata apropiere a rezervoarelor, alipită de zidul antiex şi constă din platforma pe care sunt montate, pe fundaţii din beton armat, utilajele. Pompa şi compresorul sunt protejate împotriva intemperiilor de o copertină de protecţie din policarbonat celular ondulat montat pe pane şi grinzi metalice. Scheletul de susţinere al copertinei este executat din grinzi metalice, în consolă, fixate de zidul antiex.

- Alimentarea cu energie electrică a utilajelor, precum şi a circuitelor de comandă, semnalizare şi alarmare aferente rezervoarelor este realizată din tabloul electric amplasat în cabina operatorului. Echipamentele electrice ce deservesc utilajele se vor lega la centura de

împământare situată între zona punctului de încărcare/descărcare autocisterne. Comanda de pornit-oprit utilaje se realizează local pentru fiecare în parte prin intermediul cutiilor de comandă. În cazul apariţiei unui incident se acţionează unul din butoane de avarie ceea ce conduce la oprirea automată a pompei sau compresorului, închiderea clapelor electrice şi avertizarea acustică prin intermediul hupei amplasată pe perete exterior al cabinei operatorului. La fiecare pompă şi compresor sunt prevăzute câte un corp de iluminat antiex, acţionate prin intermediul întrerupătoarelor capsulate montate pe peretele exterior al cabinei operatorului.

-4 detectoare de gaze fixe (poziţia acestora este prezentată în Planul de amplasament al Depozitului de stocare GPL)

Consecinte:

-in cazul iesirii in atmosfera de vapori de GPL si dispesarea acestora in aer. nu exista pericol potential pentru populatie, acesta nefiind toxic, in conditiile ca prin manevre in instalatii sa fie inlaturat defectul in 20 - 30 minute;  in caz de incendiu nu exista pericol pentru populatie, flacarile manifestanduse numai in zona defectului cu conditia ca operatorii sa intreprinda manevre astfel incat sa se suprime emisia de gaze sau sa se limiteze cantitatea iesita in exterior, actiuni combinate cu stropirea permanenta a utilajelor pentru a preintampina incalzirea si cresterea presiunii in interior; o explozia este un fenomen deosebit de periculos, putand avea drept consecinte grave. Evenimentele de aceasta natura au probabilitatea foarte mica ,cazuri izolate avand loc datorita neglijentei personalului coraborat cu nefunctionarea sistemelor de protectie, sau datorita unor factori perturbatori din exterior – factori ce nu pot fi prevazuti.

Conditiile preliminare care pot favoriza initierea , dezvoltarea  si/sau propagarea unui incendiu pot fi:

-instalatii si echipamente defecte  ori improvizate

-fumatul

-sudarea si alte lucrari cu foc deschis fara respectarea regulilor si masurilor specifice PSI

-folosirea de scule , dispozitive si echipamente neadecvate precum si executarea de operatiuni mecanice ( polizare , slefuire ) in medii periculoase

- neexecutarea , conform graficelor stabilite a operatiunilor si lucrarilor de reparatii si intretinere utilaje

-scapari de gaze

-defectiuni tehnice de exploatare

IDENTIFICAREA SUBSTANTEI

Denumirea produsului: Butan Comercial (Aragaz)

Tipul produsului: Gaz petrolier lichefiat (GPL)

Utilizari recomandate: GPL-ul poate fi utilizat ca si combustibil pentru uz casnic, comercial, industrial,

carburant auto, materie prima in industria petrochimica si ca aerosol. In cazul in care

doriti sa utilizati GPL in alt scop, va rugam sa contactati producatorul.

Utilizari gresita / abuzuri

cunoscute :

Inhalare din aerosoli, brichete si butelii de catre persoane tinere.

Producator: Petrom LPG SA

Adresa: Bucuresti, Blvd. Ion Ionescu de la Brad nr. 2B, Sector 1

Numere de contact

Telefon:

Fax:

021 203 51 00

021 203 51 05

Telefon de urgenta: 0244 552 652

021 232 55 17

2. COMPOZITIE / INFORMATII ASUPRA COMPONENTELOR

Sinonime: Gaz petrolier lichefiat, GPL, Aragaz

Descrierea continutului: Amestec complex de hidrocarburi constand in primul rand din butan si butene (C4) si o mica

parte de propan (C3) si hidrocarburi inalte. Pot fi prezente concentratii mici de sulf, hidrogen

sulfurat si mercaptani. Poate contine in concentratii extrem de reduse 1,3-butadiena

Componente periculoase/constituenti:

Denumire Concentratie (procent)

Gaze petroliere lichefiate >99 %(m/m)

1,3-butadiena <0.1 %(m/m)

Etil mercaptan < 0.01 %(m/m)

Alte informatii: Numerele CAS pentru substantele mentionate mai sus sunt dupa cum urmeaza: Gaze

Petroliere Lichefiate - 68476-85-7; 1,3-butadiena - 106-99-0; Etil mercaptan - 75-08-1.

In Directiva Europeana referitoare la substantele periculoase, 67/548/EEC, Anexa I

Numerele substantelor de mai sus sunt: Gaze petroliere, lichefiate - 649-202-00-6;

1,3-butadiena - 601-013-00-X; Etil mercaptan - 016-022-00-9.

3. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

Clasificarea UE: Extrem de inflamabil

Riscuri de sanatate: Expunerea la concentratii mari de vapori poate produce ameteala, dureri de cap, iar in cazuri extreme, pierderea cunostintei si moarte datorita lipsei oxigenului.

Expunerea prelungita la vapori poate afecta sistemul nervos central. Contactul pielii

cu GPL in stare lichida poate provoca degeraturi ale suprafetei expuse.

Riscuri de siguranta:

Gaz lichefiat extrem de inflamabil, care poate exploda in prezenta unei surse de

aprindere sau in cazul incalzirii cu flacara a buteliilor. Vaporii sunt mai grei decat

aerul si se imprastie pe sol, facand posibila aprinderea de la distanta.

Riscuri de mediu:

Nu exista riscuri specifice in conditii normale de utilizare. Gazele Petroliere Lichefiate

sunt lichide extrem de volatile care in cazul ajungerii in atmosfera reactioneaza rapid

cu radicalii hidroxil si cu ozonul.

4. MASURI DE PRIM AJUTOR

Simptome si efecte: Produsul lichid poate provoca arsuri ale tegumentului si ochilor. Expunerea prelungita la concentratii ale vaporilor mai mari decat concentratile maxime admise (CMA) pot cauza dureri de cap, ameteli, slabiciune, confuzie, vedere neclara,

asfixiere, iregularitati ale ritmului cardiac, inconstienta si chiar moarte.

Protectia echipelor de primajutor:

Luati toate masurile necesare pentru a evita riscurile de foc, explozie si inhalarea.

Primul ajutor - Inhalare: Mutati persoana afectata la aer curat. Asigurati caldura si starea de repaus. Daca

victima este in stare de inconstienta, ajutor fizic poate fi necesar pentru a evita o

ranire accidentala. Daca victima respira dar este inconstienta, puneti in pozitie de

recuperare. Daca nu mai respira, se va face respiratie artificiala. Daca inima s-a

oprit, aplicati masaj cardiac. SOLICITATI IMEDIAT ASISTENTA MEDICALA.

Primul ajutor - Tegument: Spalati portiunile afectate cu apa pentru a normaliza temperatura. Indepartati hainele contaminate, inele, ceasuri, daca este posibil, dar nu insistati daca sunt lipite de piele.

Nu incercati sa reincalziti rapid partile afectate – incalziti treptat. Acoperiti cu

materiale sterile. Nu aplicati unguente sau pudre. Atentie la hainele contaminate

care pot fi risc de aprindere. Hainele contaminate trebuie inmuiate in apa inainte de

a fi indepartate si trebuie spalate inainte de refolosire.

Primul ajutor - Ochi: NU AMANATI. Spalati ochii cu cantitati abundente de apa pentru a normalize temperatura. Acoperiti ochiul cu un bandaj steril. SOLICITATI IMEDIAT ASISTENTA MEDICALA.

Primul ajutor - Ingestie: In cazul improbabil al ingestiei, solicitati imediat asistenta medicala.

Nota pentru medic: In caz de degeraturi se procedeaza la reincalzire treptata; nu se procedeaza la operatia respectiva pana nu sunt asigurate conditii pentru efectuarea ei completa; in caz de necesitate se folosesc perfuzii.

5. MASURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR

Riscuri specifice: Compusii periculosi care pot rezulta din ardere sunt: monoxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, hidrocarburi nearse. Vaporii sunt mai grei decat aerului, se imprastie pe suprafete intinse si este posibila aprinderea de la distanta.

Mediu de stingere: Se va inchide sursa de gaz. Daca acest lucru nu poate fi facut in siguranta si nu exista nici un risc de afectare a vecinatatilor, lasati focul sa se stinga de la sine. Focurile puternice pot fi atacate doar de catre pompieri. Pulberea uscata si

monoxidul de carbon pot fi folosite pentru focurile mici. Perdeaua de apa ar trebui

folosita pentru asistarea apropierii de sursa de foc.

Medii de stingere improprii: Apa in jet. Folosirea stingatoarelor cu haloni trebuie evitata din motive ecologice.

Alte informatii:

Mentineti reci containerele alaturate prin stropirea cu apa. Toate zonele de depozitate trebuie dotate cu facilitati adecvate de lupta contra incendiilor. Depozitele

mari trebuie dotate cu sisteme de racire cu perdea de apa.

6. MASURI IN CAZ DE SCAPARI ACCIDENTALE

Precautiuni individuale:

Vaporii de gaz se pot deplasa pe sol pe distante considerabile. Indepartati orice

sursa posibila de aprindere din zona si evacuati personalul. Opriti scaparile, daca

acesta se poate face fara risc personal. NU intrati in spatii inchise. Aerisiti intens

zona contaminata. Nu respirati: vapori. Evitati contactul cu pielea, ochii si hainele.

Indepartati imediat toate hainele contaminate – dar nu incercati sa faceti acest lucru

daca hainele sunt lipite de piele. Hainele contaminate prezinta pericol de aprindere,

deci vor trebui imbibate cu apa inainte de a fi indepartate.

Protectia individuala: Purtati: ochelari, manusi si pantofi de protectie.

Precautii ecologice: Nu exista masuri specifice.

Metode de curatare – scapari minore:

Permiteti evaporarea. Nu dispersati lichidul cu apa.

Metode de curatare – scapari majore:

Incercati sa dispersati vaporii sau sa-i directionati spre o zona sigura, spre exemplu

folosind ceata de apa. Daca nu se poate, actionati ca in cazul unei scapari minore.

Alte informatii: Verificati concentratia de vapori in atmosfera pentru asigurarea conditiilor de lucru

inainte de intoarcerea personalului in zona. Se va contacta producatorul pentru

recomandari detaliate.

7. MANIPULARE SI STOCARE

Manipulare: Acest produs este destinat utilizarii in exclusivitate in sisteme inchise. Nu folositi produsul in spatii inchise/neaerisite. Nu inspirati vaporii. Sursele de aprindere trebuie folosite cu grija acolo unde GPL-ul este utilizat in echipamente speciale. Luati masuri de precautie pentru incarcarea electrostatica. Utilizati buteliile doar in pozitie

verticala.

Stocare: Depozitati numai in rezervoare sau butelii special concepute pentru acest scop.

Depozitati afara sau in depozite ventilate adecvat. Rezervoarele si buteliile vor fi

depozitate la departare de orice sursa de aprindere sau de caldura. Nu depozitati

langa butelii de oxigen comprimat sau alti oxidanti puternici. Toate zonele de

depozitare trebuie dotate cu facilitati de lupta contra incendiilor adecvate. Nu lasati la

indemana copiilor.

Utilizari specifice: Combustibil destinat utilizarii in echipamente casnice si industriale special concepute

pentru acest scop. Acest produs nu poate fi folosit pentru alte aplicatii decat cele

mentionate mai sus fara confirmarea producatorului.

Transferul produsului: Sarcini electrice pot fi generate in timpul pomparii. Asigurati continuitatea electrica

prin impamantarea fiecarui echipament. Evitati contactul cu echipamentul datorita

riscurilor de degerare a tegumentului. Nu folositi aer comprimat pentru umplere,

incarcare sau manipulare.

Curatarea rezervoarelor: Curatarea, verificarea si intretinerea rezervoarelor de stocare sunt operatiuni

speciale care necesita urmarea unor proceduri si luarea unor masuri de precautie

speciale si extrem de stricte. Acestea includ eliberarea permiselor de lucru, degazarea

rezervoarelor, folosirea corzilor de asigurare si echipamente individuale de

respiratie. Inainte de intrare si in timpul curatarii rezervoarelor, atmosfera din

interiorul rezervorului trebuie monitorizata prin folosirea unui oxigenometru si/sau

explozimetru.

Materiale recomandate: Pentru containere, folositi otel. Pentru etansari si garnituri folositi materiale din fibre

de azbest comprimat sau alte materiale aprobate pentru folosirea cu acest produs.

Se pot folosi si ganituri spiro-metalice.

Materiale incompatibile: In ceea ce priveste metalele, aluminiul nu ar trebui folosit daca exista riscul contaminarii cu soda caustica a acestuia. Anumite tipuri de fonta sunt nepotrivite.

Dintre materialele ne-metalice, cauciucul natural nu trebuie folosit. Cauciucurile

nitrilice si anumite materiale plastice pot fi incompatibile, in functie de specificatile

materialului si de utilizarea dorita.

Alte informatii: In locatiile unde sunt depozitate cantitati mari de GPL, planuri de urgenta si de

dezastru trebuie agreate impreuna cu autoritatile locale.

8. CONTROLUL NIVELULUI DE EXPUNERE/PROTECTIA INDIVIDUALA

Masuri de control pentru

proiectare:

Folositi doar in spatii bine ventilate. Asigurati o ventilatie corespunzatoare in zonele

de depozitare.

Masuri de control pentru

expunerea profesionala:

Valorile limita de expunere profesionala sunt prezentate mai jos.

Denumire component Valoare limita Valoare Unitate de

masura

Alte informatii

Propan 8 h 1400 mg/m3

Propan 15 min 1800 mg/m3

1,3-butadiena 8 h 22 mg/m3

Hidrogen sulfurat 8 h 10 mg/m3

Hidrogen sulfurat 15 min 15 mg/m3

Mercaptan (metil si etil) 15 min 1 mg/m3

9. PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE

Stare de agregare: Gaz lichefiat

Culoare: Incolor

Miros: Distinct si neplacut daca este odorizat, fara miros daca este neodorizat

Punct de fierbere: circa - 1°C

Presiunea de vapori: circa 345 kPa la 20°C

Densitate: circa 575 kg/m3 la 15°C

Densitatea de vapori (aer=1): circa 2 la 15°C

Punct de inflamabilitate: -40°C

Limita inferioara de explozie: 1.8 %(V/V)

Limita superioara de explozie: 9 %(V/V)

Temperatura de auto-aprindere: > 410°C

Proprietati explozive: In timpul utilizarii poate forma amestecuri infamabile/explozive vapori-aer

Proprietati oxidante: Nu are

Solubilitate in apa: Nu exista date

Rata de evaporare: Nu exista date

10. STABILITATE/REACTIVITATE

Stabilitate: Stabil

Conditii care trebuie evitate: Caldura, flacara si scantei

Materiale care trebuie evitate: Agenti oxidanti puternici

Produsi periculosi de descompunere:

Substantele rezultate din descompunerea termica a acestor produsi vor depinde

in mare masura de conditiile de ardere. Urmatoarele substante pot fi generate

din arderea normala: dioxid de carbon, monoxid de carbon, hidrocarburi

policiclice aromatice, hidrocarburi nearse, compusi organici si anorganici

neidentificati, materii particulare, oxizi de azot.

11. INFORMATII TOXICOLOGICE

Baza de evaluare: Datele de toxicitate nu au fost determinate special pentru acest produs.

Informatiile furnizate se bazeaza pe datele existente pentru componentii

produsului si ai produsilor similari.

Toxicitate acuta - ingerare: Nu exista date

Toxicitate acuta - tegument: Nu exista date

Toxicitate acuta - inhalare: LC50 >5 mg/l (Gaz).

Iritarea ochilor: Nu este iritant. Lichidul cauzeaza degeraturi.

Iritarea tegumentului: Nu este iritant. Lichidul cauzeaza degeraturi.

Iritarea respiratorie: Nu este iritant (gazul)

Carcerogeneza: Acest produs nu a fost evaluat in testari de expunere de lunga durata. Poate contine 1,3-butadiena, clasificata ca produs din Categoria 1 la o concentratie mai

mica de 0,1% (m/m). Nu sunt cunoscuti alti componenti cu actiune cancerogena.

Mutageneza: Acest produs nu a fost evaluat in testari de expunere de lunga durata. Poate

contine 1,3-butadiena, clasificata ca produs mutagen din Categoria 2 la o

concentratie mai mica de 0,1% (m/m). Nu sunt cunoscuti alti componenti cu

actiune mutagenica.

Efecte asupra oamenilor:

Vezi Sectiunea 4 pentru informatii referitoare la efectele acute asupra

12. INFORMATII ECOLOGICE

Baza de evaluare: Datele ecotoxicologice nu au fost determinate specific pentru acest produs. Informatiile furnizate se bazeaza pe datele referitoare la componentii

produsului si la alte substante similare.

Ecotoxicitate: Toxicitate acuta scazuta asupra mamifereleor.

Mobilitate: Se evapora extrem de rapid din apa si de pe sol. Se disperseaza rapid in aer.

Persistenta/degradabilitate: Este oxidat rapid prin reactii fotochimica in aer

Potentialul de bioacumulare: Nu se bioacumuleaza

Epurare: Nu este cazul

Alte informatii: Din perspectiva ratei mari de evaporare din solutie, este putin probabil ca produsul sa reprezinte un risc pentru viata acvatica.

13. CONSIDERATII REFERITOARE LA EVACUARE

Precautiuni: Vezi Sectiunea 8

Eliminare/depozitare definitiva: Avand in vedere natura si utilizarile acestui, este rara necesitatea eliminarii/depozitarii. Daca este necesar, eliminati prin ardere controlata in

echipamente speciale. Daca nu este posibil, contactati furnizorul.

Eliminarea ambalajului: Returnati buteliile total sau partial golite la furnizor.

Legislatie locala: PT/C3 2003

14. INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT

Se transporta numai in butelii special destinate acestui produs, construite conform prescriptiilor tehnice ISCIR PT C3-2003.

Numar UN : 1965

Clasa/ Grup de ambalaje UN : 2.1, Grup de ambalaje : nu se aplica

Nume transport UN : Hydrocarbon Gas Mixture, Liquefied, n.o.s. (Butane Mixture)

Numar UN (transport maritim, IMO): 1965

Clasa/ Grup de ambalaje IMO: 2.1, Grup de ambalaje : nu se aplica

Simbol IMO: Gaz inflamabil

Poluant maritim IMO: Nu

Nume transport IMO: Hydrocarbon Gas Mixture, Liquefied, n.o.s. (Butane Mixture)

Clasa/produs ADR/RID: 2F

Simbol ADR/RID: Gaz inflamabil

A se manevra cu atentie (numai RID)

Numar Kemler ADR/RID: 23-1965

Nume transport ADR/RID : Hydrocarbon Gas Mixture, Liquefied, n.o.s.

Mixture AO1, Mixture AO2 and Mixture AO (Trade name: butane)

Clasa/produs ADNR :

Numar UN (transport aerian, ICAO): 1965

Clasa/produs IATA/ICAO: 2.1, Grup de ambalaje : nu se aplica

Simbol IATA/ICAO: Gaz inflamabil

Nume transport IATA/ICAO: Hydrocarbon Gas Mixtures, Liquefied, n.o.s. (Butane Mixture)

Reglementari locale:

Alte informatii: Transportul acestui produs in avioane cu pasageri este interzis.__ 15. INFORMATII LEGISLATIVE

Indicatii EU: Contine gaz petrolier

Clasificare EU: Extrem de inflamabil

Simbol EU: F+

Identificare risc EU: R12 Extrem de inflamabil

Atentionari de siguranta EU: S2-A nu se lasa la indemana copiilor; S9- A se pastra recipientul intr-un loc

bine ventilat; S16-A se pastra departe de orice flacara sau sursa de scantei –

Fumatul interzis.

EINECS (EU): Toate componentele listate.

Legislatie nationala: PT C3-2003

SR 66 2001

Alte informatii: Buteliile mobile de gaz continand butan, propan sau gaze de petrol lichefiate

nu intra sub incidenta marcarilor pentru protectia sanatatii ale directivei

Comisiei Europeene 67/548/EEC.

___________________________________________________________________________________________

16. ALTE INFORMATII

Restrictii recomandate la

utilizare:

Abuzul implicand inhalarea voluntare repetata si prelungita a vaporilor in

concentratii mari poate cauza moartea prin asfixiere sau stop cardiac. Abuzul

implicand ingerarea de gaz lichefiat poate cauza moarte prin inghetarea laringelui

si prin umplerea plamanilor cu lichid – un efect similar cu inecul.

Istoria FTS: Numarul editiei: 2

Prima tiparire: 1998

Revizii : Nu este cazul

Distributia documentului : Acest document contine informatii importante pentru a asigura depozitarea,

manipularea si utilizarea in siguranta a acestui produs. Informatiile continute in

acest document vor fi aduse la cunostinta persoanelor care sunt utilizatori

Identificarea evenimentelor:

| Nr. | Descrierea evenimentului | Substanta implicita | Scenariul accidental | Zona cu mortalitate ridicata | Zona cu leziuni ireversibila(M) | Atreia zona de planificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aprinderea unei scurgeri de g.p.l. la obiectivul Rampa de incarcare /descarcare | G.P.L. | Explozie /Incendiu Lichide inflamabile | 8 | 14 | 36 |
| 2 | Aprinderea unei scurgeri de g.p.l. cu masa de 10kg la obiectivul Hala de imbuteliere sau Rampa de butelii | G.P.L. | Explozie /Incendiu Lichide inflamabile | 9.7 | 12.6 | 41 |
| 3 | Aprinderea unei scurgeri de g.p.l. la obiectivul Casa pompelor | G.P.L. | Explozie /Incendiu Lichide inflamabile | 7,5 | 12 | 32 |
| 4 | Aprinderea unei scurgeri de g.p.l. la obiectivul Parcul de rezervoare | G.P.L. | Explozie/ Incendiu Lichide inflamabile | 7,5 | 12 | 32 |
| 5 | Aprinderea unei scurgeri de g.p.l. la obiectivul Rampa de incarcare /descarcare | G.P.L. | Incendiu Lichide inflamabile | 2 | 3 | 5 |
| 6 | Aprinderea unei scurgeri de g.p.l. cu masa de 10kg la obiectivul Hala de imbuteliere sau Rampa de butelii | G.P.L. | Incendiu Lichide inflamabile | 2 | 3 | 5 |
| 7 | Aprinderea unei scurgeri de g.p.l. la obiectivul Casa pompelor | G.P.L. | Incendiu Lichide inflamabile | 2 | 3 | 5 |
| 8 | Formare de nori de gaze la diferite obiective:casa Pompe, parc Rezervoare , Hala de im- buteliere | G.P.L. | Incendiu Lichide inflamabile | 3 | 6 | 9 |
| 9 | Aprinderea unei scurgeri de g.p.l. la obiectivul Parcul de rezervoare | G.P.L. | Incendiu Lichide inflamabile | 2 | 3 | 5 |

7. CLASIFICAREA URGENTELOR

| Nr. | Scenariul identificat | Tipologia de urgenta | Clasificarea urgentei |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aprinderea unei scurgeri de g.p.l. la obiectivul Rampa de incarcare /descarcare | G.P.L. Substante inflamabile Pericol de explozie/incendiu | C |
| 2 | Aprinderea unei scurgeri de g.p.l. cu masa de 10kg la obiectivul Hala de imbuteliere sau Rampa de butelii | G.P.L. Substante inflamabile Pericol de explozie/incendiu | C |
| 3 | Aprinderea unei scurgeri de g.p.l. la obiectivul Casa pompelor | G.P.L. Substante inflamabile Pericol de explozie/incendiu | C |
| 4 | Aprinderea unei scurgeri de g.p.l. la obiectivul Rampa de incarcare /descarcare | G.P.L. Substante inflamabile Pericol de incendiu | A |
| 5 | Aprinderea unei scurgeri de g.p.l. cu masa de 10kg la obiectivul Hala de imbuteliere sau Rampa de butelii | G.P.L. Substante inflamabile Pericol de incendiu | B |
| 6 | Aprinderea unei scurgeri de g.p.l. la obiectivul Casa pompelor | G.P.L. Substante inflamabile Pericol de incendiu/ | B |
| 7 | Aprinderea unei scurgeri de g.p.l. la obiectivul Parc de rezervoare | G.P.L. Substante inflamabile Pericol de incendiu/ | C |

| 8 | Aprinderea unei scurgeri de g.p.l. la traseul de conducte | G.P.L. Substante inflamabile Pericol de incendiu/ | A |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Aprinderea unei scurgeri de g.p.l. la furtulele flexibile | G.P.L. Substante inflamabile Pericol de incendiu/ | A |

Clasificare in functie de sursele de risc :

| Nr. | Centrul de risc in stabiliment | Numarul total de scenarii | Numarul de scenarii care ies din stabiliment |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Depozit g.p.l. | 9 | 4 |

A. Clasificarea urgentelor in functie de gravitate

B. Clasificarea urgentelor in accord cu perioada de zi de producere

Clasificarea urgentelor in functie de gravitate –urgentele trebuie sa fie clasificate in trei nivele diferite;

-urgenta Clasa A –( urgenta locala ) –este acea urgenta care implica o singura instalatie de pe amplasament, iar in cadrul acestei urgente sunt incluse urmatoarele situatii:

-un accident minor caruia I se poate face fata cu resurse si mijloace limitate si care nu are consecinte periculoase in exteriorul instalatiei( pierderi minore de substante )

-accidentul poate fi rezolvat cu resurse interne specializate, nu implica intregul amplasament

-accidentul nu are effect in afara gardului obiectivului sin u necesita implicarea autoritatiilor din exteriorul amplasamentului

-nu este activate nici un dispozitiv de alarmare in exteriorul sectiei

-nu este nevoie sa se intrerupa activitatea ( procesul de productie ) in intreaga unitate, dar anumite parti din acestea pot fi oprite

-nu este necesara evacuarea , dar in zona de interventie accesul poate fi limitat

-urgenta Clasa B ( urgenta de amplasament)-este aceea in care persista sau care se agraveaza  conditile de la urgenta locala si in consecinta afecteaza / pot afecta  si alte instalatii. In cadrul acestei urgente sunt incluse urmatoarele situatii:

-un accident care implica interventia fortelor de pe intreg amplasamentul

-rezolvarea situatiei poate solicita interventia unor forte ( resurse ) externe ;accidental se presupune ca nu are efecte in afara gardului obiectivului, sau posibilefecte limitate in exterior

-oprirea partiala sau generala a activitatii pe amplasament poate fi necesara

-vizitatorii si personalul neimplicat in interventie trebuie sa paraseasca locurile in care-si desfasoara activitatea sis a se regrupeze in locurile de adunare ( locuri sigure )

-urgente Clasa C ( urgenta in afara amplasamentului )-este un incident sever care implica o mare parte din amplasament si afecteaza/poate afecta populatia si mediul din exteriorul amplasamentului. In cadrul acestei urgente sunt incluse urmatoarele situatii :

-intregul personal de interventie de pe amplasament este implicat in managementul urgentei

-accidentul are efecte sigure in exteriorul amplasamentului pe suprafete extinse

-incidentul necesita interventia unor forte externe

-este necesara oprirea activitatii pe intreg amplasamentul

- personalul neimplicat in managementul urgentei trebuie evacuate , iar in caz de dezvoltate necontrolata a accidentului este necesara evacuarea generala

- autoritatile locale din exteriorul amplasamentului trebuie alertate pentru a lua masuri de protectie a populatiei si mediului

Timpul este definit dupa cum urmeaza :

-timp de lucru normal( pe timpul zilei )- marea majoritate a angajatilor se gasesc pe amplasament

-in afara timpului normal de lucru ( pe timpul noptii ) – pe amplasament este prevazut numai personalul din schimbul de tura

Potrivit metodologiei privind identificarea , evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, aprobate prin ordinul Ministerului de Interne nr. 87 din 2001, factorii care pot genera , contribui si /sau favoriza producerea si/sau propagarea unui incendiu sunt:

-clasa de periculozitate, Conform Normativului de siguranta la foc a constructiilor , indicativ P118-99,6.2.19, clasa de periculozitate este P5 –deosebit de mare  -pentru obiectivele Casa pompe, Parc de rezervoare , Hala de imbuteliere

-categoria de pericol Conform tabelului 2.1.5. din P118-99 categoria de pericol de incendiu este A-Risc de incendiu foarte mare- pentru obiectivele Casa pompe, Parc de rezervoare , Hala de imbuteliere

8 .NOTIFICAREA , INFORMAREA SI ALARMAREA

Notificarea

Orice accident se va notifica autoritatilor publice centrale si teritoriale, daca are cel putin una dintre consecintele prevazute de  Legea nr. 59/2016.

Deasemenea se va notifica orice accident sau avarie,considerate ca prezentand un interes ethnic special pentru prevenirea accidentelor majore si pentru limitarea consecintelor acestora, chiar daca nu indeplinesc criteriile cantitative stabilite in HG 59/2016

MODEL     DE     NOTIFICARE

- Elementele de identificare a unitatii economice :

  - denumire :  S.C. Fontegas Roccadaspide Italia S.R.L.

Loc. Simian , Jud. Mehedinti

  - administrator-Antonio Scovotto

Loc. Roccadaspide , Via Rovitteli nr.5, Italia

-     profil de activitate-  imbuteliere si distributie g.p.l.

2.Caracterizarea accidentului in functie de criteriile prevazute .

3.Circumstantele accidentului :

-locul in care s-a produs accidentul .

-mod de operare    izolarea buteliilor.

-conditii meteo  - cer senin ..

-tipul accidentului-  explozie   cu un ranit .

-substantele periculoase   gaz petrolier lichefiat

-cantitati de substante periculoase  .

4.  Felul   notificarii :

-prima notificare

-completari si corectari

-notificare finala

5. Consecintele accidentului ... posibilitatea aprinderii altor butelii sau chiar o  noua explozie.

6.Masuri de atenuare a efectelor accidentului major in interiorul amplasamentului :

- masuri de interventie si de remediere.  Oprirea pompelor si limitarea accesului gazului petrolier lichefiat  in hala de imbuteliere prin actionarea robinetilor automati  de inchidere .

- masuri de minimalizare a efectelor - inchiderea robinetilor la buteliile care sunt pe carusel.

- scoaterea ranitului din Hala de imbuteliere.

- masuri de interventie si de remediere - actionarea cu stingatoarele din dotare , intinderea a doua linii de furtun de apa.

- masuri de prevenire  a producerii unor accidente similare. Scoaterea din hala de imbuteliere a buteliilor de aragaz pentru evitarea unor explozii.

- planificarea  timpului pentru implementarea masurilor.. 45 min.

7. Data intocmirii notificarii.

8.Datele de identificare a persoanei care a intocmit notificarea :

La fiecare obiectic din cadrul unitatii sunt amplasate butoane de alarmare .Informatiile care vor fi transmise prin telefoane sau radiotelefoane vor fi relevante si precise

| Identitatea celui care raporteaza Perioada Luni-Vineri 7.30-16.00 Luni-Vineri 16.00-7.30 Sambata, Duminica | Ing. Busescu Mihai Paznici cu atributiuni de pompier : -Alexandroiu Vasile -Brandusoiu Claudiu -Gheata Ionut |
| --- | --- |
| Identitatea evenimentului | Scurgeri de lichid inflamabil Explozie |
| Localizarea evenimentului | Hala de imbuteliere Casa pompelor Rampa de incarcare/descarcare Parcul de rezervoare |
| Personal afectat |  |

Lista numerelor de telefoane

SC FONTEGAS ROCCADASPIDE ITALIA SRL

TEL.      0252-338310

FAX      0252- 338309

MOBIL 0731-315780

- ANTONIO SCOVOTTO  0756-096801 ;    0039-3356251864   Administrator

- BUSESCU MIHAI           0731-315783 ;              Sef statie imbuteliere

- BURCU VALERIU           O731-315782

- BRASOAVA VIOREL     0731-315792

- SPARLEA STELICA       0731-315787

- CIUPESCU CHIRIAC      0731-315790

- IORGULESCU ADRIAN  0731-315784

- CIUPESCU PETRE          0731-315791

- PARVU MARIUS             0746-619521

- CIUPESCU PETRE         0731-315785

- COTARCEA MITICA      0723-307454

- CIOPLEA CLAUDIU       0731-315793

- GRIGORE  DANIEL     0731-315786

Orice notificare a unei urgente trebuie sa fie inregistrata in camera de control. Operatorul care primeste informatia va informa imediat despre eveniment sefului direct .

Instructiuni in cazul alarmei generale :

-toti angajatii trebuie sa se deplaseze la locurile lor de munca pentru a-si indeplini rolul in organizarea interventiei , lasand liniile de telefon libere pentru comunicarile pe timpul urgentei

-toti muncitorii si angajatii trebuie sa  opreasca utilajele , echipamentele si sa le lase in conditii de siguranta

-operatiile de incarcare , descarcare , transvazare etc  trebuie oprite imediat si echipamentele lasate in conditii de siguranta

-autocamioanele, autotrenurile si alte vehicule neimplicate in operatiile de interventie trebuie sa paraseasca imediat amplasamentul , sa fie parcate in afara acestuia la o distanta considerabila , dar sa lase drumurile de acces libere

Reguli de circulatie in incinta unitatii :

-viteza maxima 5km/h

-conduceti prudent si respectati toate indicatoarele rutiere

-urmati numai ruta care v-a fost indicata la intrarea in amplasament

-in eventualitatea unei scurgeri scoateti vehiculul pe marginea drumului si opriti motorul

-nu fumati , nu utilizati foc deschis

-nu parcati pe drumuri

-nu executati nici o operatie care nu a fost autorizata

-nu aduceti camere video sau aparate foto in interiorul amplasamentului

-nu pastrati telefoanele mobile in zonele afectate

-trebuie sa imbracati echipamentul de protectie care v- s-a inmanat la intrarea pe amplasament , atunci cand primiti instructiuni de la personalul de interventie

-se interzice  cu desavarsire pe timpul alertei generale , evacuarea dezordonata , in panica , si in alte directii decat cele stabilite

-in caz de evacuare  indreptati-va calm catre iesirile de siguranta , pastrand vantul in spate

9. DECLANSAREA SI INTRODUCEREA STARII DE URGENTA

Autoritatea de a declara situaţia de urgenţă o are inspectorul de protecţie civilă,

cu aprobarea administratorului , după ce a definit elementele care necesită o decizie în

acest sens,  consultând şi ceilalţi membrii cu funcţii de decizie ai Celulei pentru situaţii de urgenţă.

Aceasta structură, pune în practică decizia de introducere a stării de urgenţă.

Se organizează grupe operative de intervenţie pentru coordonarea şi realizarea

activităţilor de alarmare, evacuare, salvare, lichidare şi limitare  a urmărilor focarului respective.

Atribuţiile în perioada predezastru (potenţiale situaţii de urgenţă):

 identificăşi monitorizează sursele potenţiale ce pot genera situaţii de urgenţă din societate;

 organizează culegerea de informaţii din punctele cu risc ridicat spre analizare în vederea micşorării acestor riscuri şi eliminării cauzelor generatoare de situaţii de urgenţă;

 analizează	şi solicită conducerii şi compartimentului de aprovizionare asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;

 informează factorii decizionali: Comitetul Judeţean, Inspectoratul pentru Situaţii de

Urgenţă „DROBETA” al judeţului MEHEDINTI , privind stările potenţial generatoare de

situaţii de urgenţă apărute şi iminenţa ameninţării acestora;

 informează salariaţii asupra surselor de risc ce pot genera situaţii de urgenţă;

 coordonează pregătirea salariaţilor privind prevenirea, protecţia  şi intervenţia în

situaţii de urgenţă şi dezastre;

 solicită fonduri băneşti pentru realizarea dotărilor şi desfăşurarea activităţilor de

management al situaţiilor de urgenţă şi dezastrelor;

 se întruneşte semestrial şi ori de câte ori situaţia o impune, la convocarea  administratorului  pentru analizarea modului de îndeplinire a măsurilor	şi acţiunilor de prevenire, protecţieşi intervenţie prezentate în Planul de urgenţă internă şi Planul anual de pregătire pentru     intervenţie;

 elaborează Planurile anuale de pregătire pentru intervenţie şi Planul de analiză şi

acoperire a riscurilor;

 îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Conducerea societăţii

în situaţii de urgenţă.

b. Atribuţiile în timpul dezastrului (apariţiei situaţiilor de urgenţă):

 informează, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „DROBETA” al judeţului MEHEDINTI privind apariţia situaţiilorde urgenţă;

 analizează informaţiile primare despre situaţia de urgenţă ivită şi evoluţia probabilă a

acesteia;

 declară starea de alertă la nivelul societăţii;

 pune în aplicare măsurile prevăzute în Planurile interne şi  de intervenţie

în situaţii de urgenţă, funcţie de situaţia concretă apărută;

 evaluează situaţiile de urgenţă produse, impactul acestora în cadrul societăţii şi în

zonele învecinate, stabileşte măsurile şi acţiunile specifice pentru gestionarea acestora

şi urmăreşte îndeplinirea lor;

 dispune constituirea unui grup operativ format din membrii celulei de urgenţă sau

alţi specialişti în domeniu, care să se deplaseze în zona afectată pentru informare şi

luarea deciziilor, precum şi pentru conducerea nemijlocită a acţiunilor de intervenţie.

 dispune înştiinţarea autorităţilor, instituţiilor publice, operatorilor economici şi

populaţiei din zonele ce pot fi afectate;

 dispune alarmarea salariaţilor din zonele ce pot fi afectate;

 informează  Comitetul  Judeţean pentru  Situaţii  de Urgenţă asupra activităţii desfăşurate;

 stabileşte măsurile de urgenţă pentru asigurarea funcţiilor vitale;

 asigură evacuarea salariaţilor şi bunurilor din zonele afectate;

 îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de conducerea societăţii şi ISU MEHEDINTI comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă.

c.  Atribuţiile în perioada post-dezastru

 desemnează colectivul pentru conducerea acţiunilor de refacere şi reabilitare a

sectoarelor (zonelor) afectate;

 organizează echipe de specialişti pentru inventarierea, expertizarea şi evaluarea

efectelor şi pagubelor produse, în vederea comunicării acestora la factorii decizionali;

 analizează cauzele producerii situaţiei de urgenţă şi stabileşte măsuri de prevenire a

evoluţiei şi limitare a efectelor;

 asigură informarea populaţiei, prin mass-media, despre evoluţia şi efectele situaţiei,

acţiunile întreprinse pentru limitarea acestora şi măsurile ce se impun în continuare;

 stabileşte şi urmăreşte repartizarea şi utilizarea ajutoarelor materiale acordate pe

timpul situaţiei de urgenţă;

 întocmeşte şi analizează documentaţiile privind acordarea fondurilor necesare pentru

lucrările de refacere a instalaţiilor afectate;

 reactualizează planurile de urgenţă interne şi de intervenţie

10.  ORGANIZAREA SI CONDUCEREA ACTIUNILOR DE INTERVENTIE

FORTE CU CARE SE COOPEREAZA IN CAZ  DE INCENDIU

| Nr. crt | Denumirea | Localitatea | Dist.(km) | Itinerariu | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Politia Simian | Simian | 0,6 | Simian-S.C.Fontegas | 0252-338402 |
| 2. | Statia de salvare | Dr. Tr. Severin | 11 | Splai Mihai Viteazul-Calea Craiovei-DE70-Simian-Fontegas | 112 961 |
| 3. | Grupul de Pompieri Drobeta | Dr. Tr. Severin | 9 | Dumitru Gheata-Calea Craiovei-DE70-Simian-Fontegas | 311212 112 |

Comandantul incidentului

Comandantul incidentului este persoana responsabilă de acţiunile îndeplinite la

locul accidentului, controlând echipele de răspuns la urgenţă, adoptând decizii cu

privire la resursele necesare, coordonând echipele de răspuns la urgenţă şi

comunicând cu cei aflaţi în afara locului accidentului.

Comandantul incidentului este persoana responsabilă de acţiunile desfăşurate

la locul accidentului, coordonarea unitară acţiunii tuturor forţelor stabilite pentru

intervenţie , adoptând decizii cu privire la resursele necesare, şi comunicând cu cei

aflaţi în afara locului accidentului.

Funcţia de Comandant al incidentului este temporară se ocupă numai pe timpul

situaţiilor de urgenţă.

Coordonatorul este responsabilul cu situaţiile de urgenţă, fiind totodată şi

reprezentantul managementului pentru SMS. Pentru această funcţie sunt desemnaţi şi 2

locţiitori, atribuţiile acestei funcţii trebuind exercitate în regim permanent.

Asigură permanent coordonarea planificării şi a realizării activităţilor şi măsurilor de

protecţie şi pregătire pentru situaţii de urgenţă, participă la pregătirea serviciilor de urgenţă, a salariaţilor şi asigură coordonarea celulelor de urgenţă.

a) asigură identificarea, monitorizarea şi evaluarea factorilor de risc specifici, generatori de evenimente periculoase;

b) stabilesc şi urmăresc îndeplinirea măsurilor şi a acţiunilor de prevenire şi de pregătire a intervenţiei;

c) organizează şi dotează, pe baza criteriilor de performanţă elaborate de Inspectoratul

General pentru Situaţii de Urgenţă, formaţiunile proprii de urgenţă;

d) participă la exerciţii şi aplicaţii de protecţie civilă şi conduc nemijlocit acţiunile de

alarmare, evacuare, intervenţie, limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă

desfăşurate de unităţile proprii;

e) asigură gratuit forţelor de intervenţie chemate în sprijin în situaţii de urgenţă

echipamentele, substanţele, mijloacele şi antidoturile adecvate riscurilor specifice;

f) organizează instruirea şi pregătirea personalului încadrat în muncă în domeniul situaţiilor de urgenţă;

g) asigură alarmarea populaţiei din zona de risc creată ca urmare a activităţilor proprii

desfăşurate;

h) prevăd, anual, în bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare desfăşurării

activităţilor de protecţie civilă;

i) înştiinţează persoanele şi organismele competente asupra factorilor de risc şi le

semnalează, de îndată, cu privire la iminenţa producerii sau producerea unei situaţii de

urgenţă civilă la nivelul instituţiei;

j) stabilesc şi transmit către subcontractori regulile şi măsurile de protecţie specifice,

corelate cu riscurile previzibile la utilizare, manipulare, transport şi depozitare;

k) încheie contracte, convenţii sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgenţă

profesioniste sau voluntare;

l) menţin în stare de funcţionare mijloacele de transmisiuni-alarmare, spaţiile de adăpostire şi mijloacele tehnice proprii, destinate adăpostirii sau intervenţiei, ţin evidenţa acestora şi le verifică periodic;

m) îndeplinesc alte obligaţii şi măsuri stabilite, potrivit legii, de către organismele şi

organele abilitate.

Obligatii:

- să cunoască în detaliu prevederile prezentului plan precum şi a tuturor planurilor

standard şi specifice de operare, pregătire şi intervenţie în situaţii de urgenţă;

- să cunoască echipamentele, forţele, mijloacele şi orice alt tip de resurse care pot fi

utilizate pentru intervenţie în situaţii de urgenţă, locul de dispunere şi modul de

utilizare a acestora

- să cunoască toate substanţele chimice, materialele, deşeurile, fluxul acestora şi locul

lor de depozitare incidentele care pot să apară pe timpul transportului, manipulării,

depozitării sau pe timpul fluxului de producţie, precum şi măsurile imediate care

trebuie luate în caz de accident

- să cunoască toate operaţiile ce se desfăşoară în zona de producţie, în zonele auxiliare,

în zona de extracţie sau în zone unde se amenajează amplasamentul

- să cunoască componenţă echipelor de intervenţie şi a resurselor de care acestea dispun

- să cunoască personalul de întreţinere şi cel productive care are atribuţii în procesele

critice de funcţionare a activităţilor de pe amplasament, realizând pornirea-oprirea

instalaţiilor

- să cunoască disponibilităţile de intervenţie în caz de urgenţă din mediul extern: agenţi

economici, organizaţii publice sau private la nivel local, regional, naţional servicii de

urgenţă profesioniste, voluntare sau private din zona de responsabilitate.

- să cunoască dispunerea personalului în zonele care pot fi afectate în caz de accidente

Comandantul Incidentului va fi desemnat de către Coordonatorul răspunsului pentru situaţii de urgenţă, în funcţie de personalul de intervenţie pentru situaţii de urgenţă, prezent pe amplasament şi în funcţie de tipul şi amploarea situaţiei create.

Pentru exercitarea atribuţiilor acestei funcţii este necesară o pregătire specială privind

modul de organizare a intervenţiei în situaţii de urgenţă. Această pregătire se execută centralizat sub directa coordonare a Coordonatorului răspunsului în situaţii de urgenţă pe baza unui program de pregătire. Această pregătire se va completa cu o instruire specifică în funcţie de locul de desfăşurare a activităţii şi a tipului de incident care se poate produce în perimetrul respectiv

Coordonatorul urgenţei trebuie să ţină evidenţa personalului instruit pentru a îndeplini

funcţia de comandant al incidentului în funcţie de tipul de incident înregistrat şi locul de

manifestare a acestuia.

Comandantul Incidentului asigură coordonarea unitară acţiunii tuturor forţelor stabilite

pentru intervenţie şi este responsabil alături de şefii echipelor de intervenţie în situaţii de

urgenţă pentru executarea oportună şi operativă a intervenţiei - oprirea şi retenţia scurgeriilor, asigurarea serviciilor medicale, stingerea incendiilor şi operaţiunile de salvare.

Pe timpul executării atribuţiilor comandantul incidentului se subordonează nemijlocit

coordonatorului urgenţei. Va ţine în permanenţă legătura cu acesta şi va furniza datele despre situaţia reală creată, acţiunile de intervenţie desfăşurate , pagubele produse, numărul victimelor, necesarul de forţe şi mijloace de intervenţie suplimentare. De asemenea pe timpul intervenţiei va coopera cu toate categoriile de forţe venite în sprijin pentru limitarea şi lichidarea urmărilor negative ale situaţiei de urgenţă, asigurând acestora toate informaţiile şi mijloacele necesare pentru intervenţie.

ATRIBUŢII SPECIFICE FORMAŢIUNILOR DE INTERVENŢIE

Membrii formaţiei de interventie  vor fi disponibili pe amplasament şi vor acţiona

conform instrucţiunilor date de către Comandantul incidentului, în situaţii care implică:

incendii şi/sau explozii, situaţii de accidente cu substanţe chimice periculoase. deversări sau scurgeri de substanţe chimice, materiale periculoase sau deşeuri.

Aceştia vor fi instruiţi şi în ceea ce priveşte manipularea şi caracteristicile substanţelor

periculoase şi a compuşilor acestora ce se pot forma în diferite reacţii în interiorul

amplasamentului,

Membrii formaţiei de interventie vor fi pregătiţi pentru a interveni pe amplasament în caz de incendii şi/sau explozii şi în situaţii de accidente cu substanţe chimice periculoase.

Membrii formatiei de interventie  trebuie să cunoască modul de acţiune şi intervenţie pentru pericolele ce pot surveni în urma accidentelor pe amplasament, putând îndeplini mai multe responsabilităţi în timpul unei situaţii de urgenţă în situaţii deosebit de complexe;

- trebuie să fie instruiţi în acordarea primului ajutor persoanelor rănite sau contaminate.

- să urmeze cursuri de specialitate pentru intervenţia în situaţii de urgenţă şi în incidente

ce implică substanţe chimice periculoase

- participarea în exerciţii de stingere a incendiilor şi de răspuns la urgenţe care implică

materiale periculoase;

- executa conform planificării pregătirea continuă, conform specificului de intervenţie al

echipei;

- executa antrenament pentru mânuirea corecta a tehnicii de intervenţie, a accesoriilor si

echipamentului de protecţie;

- cunoaşte semnalele de alarmare, locul de adăpostire, locul de unde se ridica

materialele repartizate pentru intervenţie;

ECHIPA MEDICALĂ

Membrii echipei medicale vor fi disponibili pe amplasament pentru a răspunde

situaţiilor de urgenţă ce implică răniri, îmbolnăviri sau moartea angajaţilor, vizitatorilor sau colaboratorilor aflaţi la amplasament. Ei vor acţiona conform instrucţiunilor date de

Comandantul Incidentului.

Obligatii:

- participarea în exerciţii de răspuns la urgenţe medicale;

- executa conform planificării pregătirea continuă, conform specificului de intervenţie al

echipei;

- executa antrenament pentru acordarea primului ajutor si folosirea echipamentului de

protecţie

- cunoaşte semnalele de alarmare, locul de adunare a răniţilor, locul de unde se ridica

materialele repartizate pentru intervenţie;

Responsabilităţile principale ale membrilor Echipei medicale :

Echipa medicală poate acţiona in cadrul formaţiilor de intervenţie sau independent şi are

următoarele atribuţii principale:

realizarea periodică a inspecţiilor şi testelor echipamentelor de răspuns la urgenţe

medicale;

răspunsul imediat la locul incidentului;

acordarea primului ajutor medical si transportul răniţilor la punctele de adunare si

evacuare;

instalarea punctelor de adunare triaj şi evacuare a răniţilor

Funcţie de situaţie si de ordinele primite, pot îndeplini si alte misiuni sau alte activităţi înzona afectată de distrugeri :

participarea la asigurarea nevoilor de apa, hrana si medicamente;

participarea la înlăturarea urmărilor dezastrelor si reabilitarea zonei din punct de

vedere medical ;

asigura recoltarea probelor din sectorul infectat (apa, produse animale, produse

vegetale) si le transmite la laboratorul sanitar cel mai apropiat;

participa la acţiunile de limitare si lichidare a focarului creat, executând la ordin

decontaminarea aparaturii, mijloacelor de transport si a mijloacelor de protecţie si

stabilirea regimului de întrebuinţare a produselor din zona contaminată;

MĂSURI PENTRU PREGĂTIREA INTERVENŢIEI

Denumire măsură Periodicitate

1 Efectuare exerciţii tactice de alarmă locală falsă (fără oprire utilaje ) la nivelul statiei de imbuteliere -semestrial

3 Examinarea întregului personal muncitor asupra cunoştinţelor  utilizarii gpl-ului

, cu consemnare în fişa individuală de instructaj de protecţia muncii şi în procesul verbal de instruire. semestrial

4 Păstrarea completă a inventarului şi menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de protecţie şi intervenţie permanent

5 Prelucrarea cu tot personalul a instrucţiunilor de utilizare a mijloacelor de protecţie individuală, cu consemnare în fişa individuală de instructaj de protecţia muncii şi în procesul verbal de instruire. semestrial şi la angajare

6 Instruirea echipelor de intervenţie cu consemnare în fişa individuală de instructaj de protecţia muncii şi în procesul verbal de instruire. semestrial.

7 Instruire pe linie de alarmă chimică a noilor angajaţi, avizitatorilor,delegaţilor,echipelor speciale pentru diverse lucrări , înainte de a intra în unitate.

permanent.

8 Dotarea cu toate materialele prevăzute în barem a truselor portabile de prim ajutor pentru echipele de salvarepermanent.

9 Actualizarea evidenţei şi componenţei a echipelor de intervenţie

din fiecare sector cu persoane prezente la serviciu şi instruite.permanent.

10 Afişarea vizibilă a tabelelor nominale cu componenţa echipelor de intervenţie permanent.

11 Prelucrarea cu tot personalul din subordine a fişelor toxicologiceale substanţelor nocive/periculoase, modul de recunoaştere organoleptic sau cu ajutorul aparatelor speciale şi a măsurilor ce se impun pentru prevenirea eventualelor intoxicaţii precum şi

măsurile de primul ajutor , cu consemnare în fişa individuală de

instructaj de protecţia muncii şi în procesul verbal de instruire.

12 Reactualizarea instrucţiunilor de lucru şi protecţia muncii pentru

pentru manevrele tehnologice şi intervenţiile mecanice pe linie

de substanţe periculoase din planul de intervenţie şi instruirea

personalului în acest scop.La trei ani şi oride câte ori estenevoie.

13 Reactualizarea instrucţiunilor pentru cooperare între secţiile

consumatoare şi secţiile producătoare de substanţe periculoase

La trei ani şi oride câte ori este nevoie.

14 Aprovizionarea cu necesarul de piese de schimb pentru

aparatele şi echipamentele de intervenţie conform planului de

intervenţie Anual şi ori de câte ori este nevoie.

15 Instruirea teoretică şi practică a echipelor de intervenţie Semestrial

16 Reactualizarea permanentă a schemelor tehnologice şi de

legături pentru produsele periculoase Ori de câte ori este nevoie.

17 Se va asigura iluminarea corespunzătoare a locurilor de muncă,

a estacadelor magistrale, şi a căilor de acces permanent.

18 Verificarea dotărilor PSI şi completarea materialelor de stins din cadrul pichetelor locale semestrial

Executarea instruirii în domeniul situaţiilor de urgenţă în

conformitate cu ORDINUL ministrului administraţiei şi

internelor Nr. 712 din 23 iunie 2005

a) instructajul introductiv general;

b) instructajul specific locului de muncă;

c) instructajul periodic;

d) instructajul pe schimb, acolo unde situaţia o impune;

e) instructajul special pentru lucrări periculoase;

f) instructajul la recalificarea profesională;

g) instructajul pentru personalul din afara operatorului

economic sau a instituţiei.

Conform

reglementărilor

prevăzute în ordin

Stabilirea si asigurarea  echipamentului  individual de protectie

Acordarea echipamentului individual de protectie se realizeaza in conformitate cu Normativul de acordare echipament si are in atentie urmatoarele :

-protectia ochilor si a fetei ; ochelari de protectie chimica

-protectia mainilor : manusi de protectie si termoizolante

-protectia picioarelor : bocanci , cizme  rezistente la uzura si coroziune

Asigurarea protectiei colective

Protectia colectiva a personalului care depoziteaza si vehiculeaza in instalatii propan se realizeaza prin sisteme de securitate astfel :

-sistem de senzor de g.p.l.

-instalatii electrice anti-ex

-semnalizare de securitate

-cai si platforme de acces

-echipe de control al neetanseitatilor pentru depistarea rapida si remedierea defectiunilor

-spatii de spalare a ochilor in zona de lucru

-dusuri de protectie

-separarea hainelor de protectie de cele de strada si spalarea celor contaminate inainte de reutilizare

Masuri de acordare a primului ajutor in caz de accidentare sau imbolnavire

In vederea evitarii accidentarii personalului , la scaparile accidentale de propan sau butan se adopta urmatoarele masuri :

-instruirea personalului privind caracteristicile substantei periculoase si modul de lucru in instalatiile tehnologice care gestioneaza aceasta substanta

-dotarea personalului cu echipament individual de protectie specific lucrului cu substante periculoase si instruirea privind obligativitatea purtarii acestui echipament

-dotarea cu aparatura si mijloace de detectie a substantelor periculoase si instruirea utilizarii acestora

-realizarea si mentinerea in permanenta stare de functionare a sistemului de senzori de detectie substante periculoase pentru monitorizarea parametrilor de mediu

-efectuarea analizelor de noxe conform planificarii de catre laboratoarele de Toxicologie

-asigurarea unei legaturi permanente si informarea reciproca  cu organisme externe : Agentia de Protectie a Mediului Mehedinti , Inspectoratul Judeean pentru Situatii de Urgenta Mehedinti , Sistemul de Gospodarire a Apelor Mehedinti

Masuri privind intretinerea , revizia si repararea obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe.

Dupa producerea evenimentului sau avariei , prin incendiu sau explozie , se iau masuri de reparare , eventual inlocuirea utilajelor etc.Inainte de punerea in functiune se vor verifica si testa conform reglementarilor  in vigoare , in vederea asigurarii garantiei de functionare in siguranta.

Asigurarea resurselor  umane , financiare si materiale pentru implementarea managementului pentru situatii de urgenta

Pentru  implementarea managementului situatiilor de urgente , conducerea SC Fontegas Roccadaspide Italia SRL se preocupa permanent sa asigure resursele financiare , materiale si umane in vederea indeplinirii obiectivelor propuse .

Echipamentele prezente pe amplasament pentru limitarea consecintelor accidendelor majore sunt:

- Instalatie de hidranti exteriori

-    Instalatie de stropire

-    Detectoare de gaze

-    Mijloace de prima interventie -Stingatoare

Instalatie de hidranti exterior

Un inel exterior de incendiu din care se alimenteaza trei hidranti  supraterani STAS 3479, in spatiile verzi si  2 tunuri de incendiu.

Conform NP 086/05, hidrantii exterior vor avea urmatoarele caracteristici:

| - | Diametrul hidrantului | Dn = 80mm; |
| --- | --- | --- |
| - | Diametrul conductelor | Dn = 100 mm; |
| - | Lungimea furtunului | Lf = 120 m; |
| - Debitul de clacul pentru un cap de hidrant |  | q = 5l/s; |
| - Debitul de clacul al instalatiei |  | qc = 1 x 5l/s = 5 l/s; |
| - Timpul theoretic de functionare |  | t = 3 h; |
| - Numarul de jeturi simultane |  | 1 jet. |

Hidrantii sunt dotati cu accesoriile necesare pentru trecerea apei (role de furtun, tevi de refulare etc.), astfel incat sa se asigure parametri de calcul, debitul de apa si presiunea pentru interventia la nivelul cel mai inalt, conform prevederilor NP 086/05, art. 6.5. Acesoriile de interventie se pastreaza in panoul PSI (pichet)

Astfel:

- H1- Hala de imbuteliere  – protejeaza zona Hala de imbuteliere , rampa de butelii si atelierul mecanic;

- H2 –Parc de rezervoare – protejeaza zona Parcul de rezervoare  ,Casa pompe butan si propan;

- H3 – Rampa de butelii – protejeaza zona Hala de imbuteliere , rampa de butelii si atelierul mecanic, Casa pompe;

Tunurile de apa sunt in numar de doua  si sunt amplasate astfel :

- T1-Hala de imbuteliere – protejeaza zona Hala de imbuteliere , rampa de butelii si atelierul mecanic;

- T2- Parc de rezervoare – protejeaza zona Parcul de rezervoare  ,Casa pompe butan si propan;

Instalatie de racire vase de stocare

Pentru racirea vaselor de stocare V101, V103,  V1055, V1066 precum si cisternele  de g.p.l.  s-a  proiectat  o instalatie de racire  cu apa  a carei principala caracteristica o constituie faptul ca, in pozitia de asteptare, conductele nu sunt pline cu apa decat partial – de la sursa pana la dispozitivul de actionare a instalatiei.

Racirea vaselor stocatoare se va realiza prin stropire sau acoperire cu o pelicula de apa utilizand drencere.

Intensitatea de racire, pentru fiecare metru patrat al rezervoarelor orizontale incendiate sau expuse radiatiei termice, este cuprinsa intre 0,1 – 0.15 l/s.

Sunt prevazute drencere cu diametrul orificiului de 6 mm si presiunea normal de utilizare 60 mCA, al caror debit specific este qir = 0,66 l/s.

Numarul de drencere, care vor asigura racirea rezervoarelor, s-a stabilit in functie de debitul specific qir, marimea zonei protejate Ai si intensitatea minima de debitare a apei ii.

Astfel, vasele stocatoare V101, V103, vor fi racite de un numar de 60 drencere fiecare, amplasate la distanta de 0,5 m unul de altul, V105 , V106 va fi racit de un numar de 40 drencere, amplasate la distanta de 0,4 m unul de celalalt.

Instalatia de alimentare cu apa a drencerelor se compune dintr-o coloana principala DN250, din care se ramifica 5 coloane secundare, care alimenteaza  rezervoarele de stocare , hala de imbuteliere si casa pompelor .

Conductele supraterane pentru instalatia de racire cu drencere, sunt executate din teava de otel zincata, pentru instalatii si sunt prevazute cu izolatii anticorozive prin grunduire si vopsire.

Detectoare de gaze

Amplasamentul este dotat cu 6 detectoare fixe pentru scaparile de gaz, cu semnalizare optica si acustica legate la centrala de semnalizare, plasate in urmatoarele puncte :

  - Intre vasele stocatoare V101 si V103-2 buc ;

  - In zona statiei de pompe GPL-1 buc;

  - La rampa descarcare  g.p.l.-1 buc;

  - Hala de imbuteliere-2 buc

Mijloace de prima interventie -Stingatoare

Casa pompelor BUTAN

- 4 stingătoare portabile cu pulbere tip P6

- 2 singatoare transportabile P250

Hala de imbuteliere

- 6 stingătoare portabile cu pulbere tip P6

Casa pompelor PROPAN

- 2 stingătoare portabile cu pulbere tip P6

- 1 singatoare transportabile P250

Atelier mecanic :

-3 stingatoare tip P6

Grup administrativ :

-3 stingatoare tip P6

Alte dotări pe amplasament: 1 pichete de incendiu

- Pichetul de incendiu  se află amplasat în zona  Hala de imbuteliere ;

Alte mijloace din dotarea societăţii

- maşină de apă supraîncălzită şi abur, pentru dezgheţarea vagoanelor cisternă sau

traseu de conducte în perioada de iarnă.

6 Dotări ale echipelor de intervenţii -

măşti de gaze si  casti  de protecţie;

Clasificare in functie de sursele de risc :

| Nr. | Centrul de risc in stabiliment | Numarul total de scenarii | Numarul de scenarii care ies din stabiliment |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Depozit g.p.l. | 9 | 4 |

SURSE DE ALIMENTARE CU APA

| Nr.crt | Felul sursei | Debit/capacitate | Presiune( bar) | km | Diametru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hidranti exteriori | 7l/sec | 5 | - | Ø60-2 buc Ø110 |
| 2. | Tunuri de apa | 5l/sec | 5 | - | Ø25-1uc Ø32-1buc |
| 3. | Fluviul Dunarea | Nelimitat | - | 2,5 | - |
| 4. | Bazin de 500m³- | Nelimitat | - | In incinta | - |

Planurile constructiilor si instalatiilor tehnologice

- Plan general

- Plan retele electrice

- Plan canalizare

- Plan instalatie abur

- Plan retele apa incendiu

- Plan vecinatati

- Plan de acces si interventie

- Plan retele aer comprimat

IPOTEZE

DE INCEPUT DE INCENDIU

- Mod de interventie –ipoteza  Rampa CF

- Mod de interventie-  ipoteza Pacul de rezervoare butan

- Mod de interventie –Ipoteza Parcul de rezervoare propan

- Mod de interventie –ipoteza Casa pompelor

- Mod de interventie –ipoteza Hala de imbuteliere

- Mod de interventie –ipoteza Rampa de butelii

- Mod de interventie-  ipoteza Atelier mecanic

- Mod de interventie-  ipoteza Centrala termica

- Mod de interventie –ipoteza Grup administrativ

-operatorul nr.7-actioneaza  perdelele de apa de la CAD  dupa ce s-a incheiat interventia  cu stingatoarele P6si P125

-operatorul nr.8-conducator auto-foloseste masinile de transport pentru evacuarea bunurilor ; evacueaza autoutilitarele din incinta unitatii –la dispozitia sefului de statie

-echipa medicala –preia eventualii raniti de la operatorul nr.4 , acorda in continuare primul ajutor si tine legatura cu Serviciul de Ambulanta ( daca este cazul )

-seful de statie – coordoneaza actiunile de interventie pentru inlaturarea inceputului de incendiu.

-tine legatura cu serviciul de pompieri din cadrul SNP Petrom Depozit Simian ; in caz de urgenta , conform protocoalelor incheiate , solicita ajutorul .

-tine legatura cu  ofiterul echipei de interventie al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Drobeta ( unde este cazul ).

-secretariatul-anunta telefonic conform schemei de alarmare , principalele institutii care pot ajuta la inlaturarea  efectelor inceputului de incendiu, incendiu , explozie etc.

-operatorii 1,2,3,4,5, dupa ce au intervenit la locurile de munca , la dispozitia sefului de statie vor interveni conform ipotezei  , cu ajutorul furtunelor de apa

-operatorul nr.6 –va actiona cu tunul de incendiu –la dispozitia sefului de statie

11.COMUNICATIILE

Persoana  desemnata  pentru stabilirea legaturilor cu autoritatiile  responsabile cu planul extern pentru situatii de urgenta –ing. Busescu Mihai.

Responsabilităţile principale ale Coordonatorului Comunicaţiilor:

întocmirea unui dosar de presă actualizat ce cuprinde informaţii generale despre

amplasament, activităţile ce se desfăşoară, performanţele îndeplinite şi obiectivele

vizate, pentru uzul general al presei, publicului şi a altor părţi implicate

în caz de urgenţă, Coordonatorul Comunicaţiilor va întocmi comunicate de presă

şi/sau declaraţii, informându-se doar de la Coordonatorul Urgenţei, fără a interacţiona

cu Comandantul Incidentului

va evalua necesitatea înfiinţării unui centru pentru comunicaţii, bazându-se pe

gravitatea urgenţei şi impactul acesteia în rândul părţilor interesate

va crea acest centru şi va răspunde de toate comunicaţiile:

externe

 cu organizaţiile de răspuns la urgenţă externe, autorităţile publice

locale, regionale, naţionale

 cu mass-media

 cu familiile potenţial afectate

 cu alte părţi interesate

va înregistra toate comunicaţiile transmise, întreţinând în permanenţă circuitul

informaţiilor

12.LOGISTICA

Dispunerea fortelor de interventie si a autoritatilor administratiei publice locale :

| Nr. | Denumirea | Localitatea | Distanta km | Itinerariu | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ISU DROBETA Detasament | Dr. Tr. Severin | 9 | Dr. Tr. Severin-Str. Dumitru Gheata –Topolnitei-Calea Craiovei -Simian- | 112 |

Alte forte cu care se coopereaza :

| Nr. | Denumirea | Localitatea | Distanta km | Itinerariu | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SALVAREA | Dr. Tr. Severin | 9 | Dr. Tr. Severin-Simian-Fontegas | 112 |
| 2. | POLITIA SIMIAN | Simian | 3 | Simian-Fontegas | 0252-338402 |
| 3. | ISU DROBETA | Dr. Tr, Severin-Simian | 11 | Dr. Tr. Severin-B-dul Tudor Vladimirescu-Calea Craiovei- Simian-Fontegas | 0252-317702 |

| Instalatia/partea de instalatie | Substanta periculoasa | Procesul /operatia | Cantitatea maxima de substanta periculoasa | Indicatii despre pericole speciale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hala de imbuteliere | G.P.L.(aragaz) | Imbuteliere | 0,5To | Pericol de explozie |
| Casa pompelor | G.P.L.(aragaz) | Pompare | 0,10To | Pericol de explozie |
| Parcul de rezervoare G.P.L.(aragaz) | G.P.L.(aragaz) | Depozitare | 96To | Pericol de explozie |
| Parcul de rezervoare(propan comercial) | Propan comercial | Depozitare | 40To | Pericol de explozie |
| Rampa de descarcare/incarcare | G.P.L.( aragaz) Propan comercial | Descarcare/Incarcare | 20To | Pericol de explozie |

Caile de acces, evacuare si de interventie din incinta  sunt prezentate in planurile de situatie.Locurile  de adunare a persoanelor in caz de incendiu este in partea de rasarit a unitatii unde este o platforma de cca. 10000 m² .Locul de depozitare a bunurilor si materialelor este tot in partea de rasarit a unitatii  pe o platforma betonata.

Mijloacele prin care se relizeaza anuntarea persoanelor ce raspund de executarea si dirijarea evacuarii in caz de incendiu sun urmatoarele : telefoane mobile, telefoane fixe, sirena de alarmare din cadrul unitatii , butoanele de alarmare .

Nominalizarea persoanelor care se ocupa cu evacuarea persoanelor / bunurilor pentru fiecare nivel in parte :

-Hala de imbuteliere -evacuarea persoanelor-Sperlea Georgel ,Parvu Marius

-evacuarea bunurilor-, Dina Fanica,

-Grupul administrativ -evacuarea persoanelor-,Parvu Marius, Burcu Valeriu

-evacuarea bunurilor-Ciupescu Petre , Sparlea Stelica

Paznicul de tura

-Atelier mecanic       -evacuarea persoanelor-Sperlea Georgel ,Parvu Marius

-evacuarea bunurilor-Dina Fanica , Ciupescu Petre

Nominalizarea persoanelor care se ocupa  de intocmirea listelor cu cei prezenti: .

Evacuarea bunurilor din hala de imbuteliere : primordial este evacuarea buteliilor de aragaz care sunt  in interior .Pentru grupul administrative bunurile care vor avea prioritate sunt: calculatoarele de la contabilitate, actele contabile, birouri,casa de marcat,

Proprietatile fizico-chimice ale gazului petrolier lichefiat

- gaz incolor, inodor, fara gust;

- vaporii sunt mai grei decat aerul, acumulindu-se la nivelul terenului si migrand la

constructii sau amenajari subterane;

- nu se dizolva in apa si la contactul fazei lichide cu apa se produce instantaneu

vaporizarea;

- sunt inflamabile, cu temperatura de autoaprindere de cca 4000C;

- in amestec cu aerul, in deosebi in spatii inchise, formeaza amestecuri care pot deveni

priculoase cand se atinge limita inferioara de explozie de 2% volum de vapori de GPL

in aer pana la limita superioara de explozie de 9,5% volum de vapori de GPL in aer;

- prin evaporarea unui litru de GPL lichid se formeaza 250 litri vapori (gaze), formanduse de regula o ceata care se deplaseaza la nivelul solului pe directia vantului;

- nu este toxic si nu produce imbolnaviri profesionale.

Incendiile au ca efect cresterea nivelului de radiatie termica si/sau producerea de emisii de gaze arse, degajate in urma arderii. Cresterea nivelului radiatiei termice poate provoca incendierea sau explozia altor substante aflate in vecinatatea focarului de incendiu.

Exploziile, indiferent de natura lor, creeaza o unda de soc cu viteza subsonica, sonica sau supersonica, cu efecte majore asupra constructiilor, infrastructurilor si instalatiilor din apropiere.

Emisiile de substante periculoase pot avea efecte daunatoare asupra sanatatii omului si a factorului biotic din zona de impact, in functie de proprietatile noxelor emise, de timpul de expunere si de conditiile meteorologice determinante in dispersia acestora in atmosfera joasa.

13. MONITORIZARE FACTORILOR DE MEDIU

S.C. Fontegas Roccadaspide Italia SRL  dispune de doua centrale de detectie fixe si o centrala de detectie mobile. Prima centrala de detectie fixa este de tip OLDHAM si are 4 senzori montati in puncte cheie ale unitatii si anume: casa pompelor. Parcul de rezervoare -2 buc , rampa de descarcare .A doua centrala de detectie fixa este de tip MSA si este prevazuta cu trei senzori de gaz montati in locuri diferite in Hala de imbuteliere. Pentru detectia scaparilor de gaz petrolier lichefiat in anumite locuri din incinta unitatii se foloseste centrala de detectie mobile care este un analizor de gaz.

f) Monitorizarea performanţei

Deciziile privind orice aspect al instalaţiei, echipamentului, etc. şi ce procedură sau

activitate trebuie monitorizată, cu ce frecvenţă şi în ce profunzime, sunt bazate pe consideraţii de risc şi sunt luate de conducerea executivă a societăţii.

Se va realiza o monitorizare activă în relaţie cu activitatea de control a riscurilor majore , inclizând:

-inspecţia sistematică a instalaţiilor, echipamentelor, instrumentelor şi sistemelorde control care sunt importante pentru controlul operaţional continuu şi efectiv, înrelaţie cu prevenirea accidentelor majore;

-observarea sistematică şi directă a muncii şi comportamentului angajaţilor pentruevaluarea conformării cu acele proceduri şi reguli de siguranţă care sunt importantepentru controlul accidentelor majore;

-examinarea periodică a documentelor de înregistrare a rezultatelor monitorizării operaţionale şi de mediu pentru a verifica dacă standardele de siguranţă sunt respectate;

-verificarea de către manageri a calităţii activităţii de monitorizare derulată de personalul din subordine.

Se va realiza şi o monitorizare reactivă a performanţei care oferă oportunitatea de a învăţa din greşeli şi astfel va conduce la îmbunătăţiri în siguranţă. Pentru aceasta vor fi înregistrate, cunoscute, raportate şi utilizate în procesul de îmbunătăţire a siguranţei următoarele aspecte:

-accidentele majore ce vor avea eventual loc;

-orice incidente relevante şi cazuri de îmbolnăviri;

-orice evenimente semnificative care conduc la o agresare a mediului;

-alte incidente (inclusiv comportamente individuale cu potenţial pentru

agresarea mediului şi în special cele cu potenţial de accident major);

-slăbiciuni şi omisiuni în sistemul de control al riscului care sunt importante pentru prevenirea accidentelor majore.

În evaluarea şi valorificarea rezultatelor monitorizării reactive se va ţine cont de locul de apariţie, natura şi cauza evenimentului, potenţiale consecinţe, gravitatea acestora şi costurile induse, iar concluziile vor avea în vedere evoluţia performanţelor (îmbunătăţire sau înrăutăţire) şi stabilirea măsurilor corective necesare a fi eventual luate .

Monitorizarea culturii pentru siguranţă implementată în cadrul societăţii este o parte importantă a procesului de monitorizare a performanţei de siguranţă. Aceasta constă în evaluarea comportamentului indivizilor de la toate nivelele ierarhice din cadrul societăţii, privind modul de control, comunicare, cooperare precum şi a competenţelor personalului implicat în managementul siguranţei. Se va realiza de către managerul societăţii. Investigarea eşecurilor identificate prin monitorizarea activă şi reactivă a

performanţei de siguranţă va consta în:

-evaluarea preliminară pentru identificarea riscurilor imediate şi acţiunea promptă în aceste cazuri (se realizează de către conducătorii locurilor de muncă cu raportarea ulterioară pe linie ierarhică);

-determinarea cauzelor directe şi a aspectelor management legate de acestea (se realizează de către conducătorii compartimentelor executive şi se raportează conducerii );

-decizia conducerii societăţii privind aprofundarea investigaţiilor, nivelul de detaliere şi natura acestora (bazate mai ales pe consideraţii potenţiale decât pe actualul rezultat) precum şi a responsabilităţilor de realizare.

La investigarea eşecurilor vor fi luate în considerare toate aspectele relevante inclusiv factorul uman iar rezultatele se vor concretiza sub forma unui raport scris care se prezintă conducerii executive care dispune acţiunea corectivă necesară îmbunătăţirii performanţei de  siguranţă.

- ÎNCETAREA STĂRII DE URGENŢĂ

În cazul incendiilor, exploziilor urmate de incendii, formaţiunile pentru situaţii de urgenţă care acţionează la localizarea şi stingerea acestora, sunt cei care decid încheierea misiunilor în raionul de intervenţie. Hotărăsc asupra numărului de autospeciale PSI care rămân în supraveghere în perioada imediat următoare	şi raportează conducătorului unităţii şi Celulei de urgenţă, lichidarea incendiului.Celula de urgenţă, pe baza datelor primite de la coordonatorii activităţilor deintervenţie şi a rezultatelor analizelor toxicologice, decid introducerea semnalului de încetare a alarmei şi trecerea la activităţi pe termen lung de reabilitare a instalaţiei, utilajelor, zonei afectate şi readucerea factorilor de mediu la valorile normale.  Sunt transmise autorităţilor responsabile în domeniu, informaţii referitoare la lichidarea urgenţei, şi măsurile care se iau în continuare. Colaborează cu acestea, sau solicit sprijinul pentru revenirea urgentă la normalitate. În cazul producerii unui accident , încetarea stării de urgenţă se dă atunci când analizele probelor recoltate de aer sunt sub limita maximă admisă. Informaţiile sunt transmise autoritarilor responsabile în domeniu.

13. COMUNICAREA CU MASS-MEDIA

Planul pentru situaţii de urgenţă internă al SC FONTEGAS ROCCADASPIDE ITALIA SRL  este un document operativ, pentru acţiune, informare şi instruire şi conţinutul lui trebuie adus la cunoştinţă tuturor persoanelor interesate.

Planul pentru situaţii de urgenţă internă se prezintă sub forma unui material tipărit şi este distribuit tuturor celor interesaţi de aplicarea lui prin grija inspectorului de protecţie civilă.

Personalul SC FONTEGAS ROCCADASPIDE ITALIA SRL . este instruit cu prevederile planului de

urgenţă internă prin etapele de instruire:

	instructaj introductiv general;

	instructaj specific la locul de muncă;

	instructaj periodic lunar;

	instructaj pe schimb acolo unde situaţia o cere;

	instructajul special pentru lucrări periculoase;

	instructajul la recalificarea profesională;

	verificarea cunoştinţelor se face cu ocazia exerciţiilor practice.

Sunt stabilite categoriile de informatii care se vor distribui catre terti in timpul unei situatii deurgenta, criteriile de corectitudine,interzicerea speculatiilor despre cauze si a anticiparii eventualelor

investigatii ale autoritatilor,continutul si forma materialelor furnizate.

Pentru evitarea alarmarii inutile a populatiei prin anunturi false sau trunchiate, sunt prevazute precautii pentru ca in asemenea cazuri, jurnalistii sa poata fi informati corect si la timp.

- Verificarea mijloacelor de alarmare a populaţiei

Sirena electrică

Suport Sirena

Cofret principal-acţionare

- siguranţe fuzibile

- patron siguranţe fuzibile

- comutator acţionare locală

- buton acţionare locală cu revenire

- cutie automat semnale

Coloana alimentare

Cofret alimentare energie electrică

- siguranţe fuzibile

- patron siguranţe fuzibile

Informatii privind modul de actionare a populatiei in cazul unui accident major

Orice eveniment care are loc in incinta si care se incadreaza in domeniul riscurilor inacceptabile (scapari masive de vapori de GPL in exterior) fara posibilitatea de izolare a sursei,incendiu care nu poate fi stins si care ar putea fi cauza unei potentiale explozii, vor fi transmise populatiei din zona de catre Seful de statie sau  secretarul unitatii  .

Informatii despre proprietatile fizico-chimice ale gazului petrolier lichefiat

- gaz incolor, inodor, fara gust;

- vaporii sunt mai grei decat aerul, acumulindu-se la nivelul terenului si migrand la

constructii sau amenajari subterane;

- nu se dizolva in apa si la contactul fazei lichide cu apa se produce instantaneu

vaporizarea;

- sunt inflamabile, cu temperatura de autoaprindere de cca 400C;

- in amestec cu aerul, in deosebi in spatii inchise, formeaza amestecuri care pot deveni

priculoase cand se atinge limita inferioara de explozie de 2% volum de vapori de GPL

in aer pana la limita superioara de explozie de 9,5% volum de vapori de GPL in aer;

- prin evaporarea unui litru de GPL lichid se formeaza 250 litri vapori (gaze), formanduse de regula o ceata care se deplaseaza la nivelul solului pe directia vantului;

- nu este toxic si nu produce imbolnaviri profesionale.

Distributia documentului : Acest document contine informatii importante pentru a asigura depozitarea,manipularea si utilizarea in siguranta a acestui produs. Informatiile continute inacest document vor fi aduse la cunostinta persoanelor care sunt utilizatori profesionisti ai acestui produs.

Principalele posturi de televiziune :

- DATINA

- TERRA SAT

- GALAXI TV

- RDS-

Principalele posturi de radio:

1.RADIO GALAXI

2.KISS FM

3.RADIO SEVERIN

14. VERIFICAREA  SI  EXERSAREA PLANULUI DE URGENTA INTERNA

Personalul din cadrul statiei de imbuteliere a fost instruit de catre ISCIR Bucuresti pentru lucrul cu gazul petrolier lichefiat . Conducatorii auto care transporta g.p.l. sunt atestati ADR  si au autorizatie ISCIR .In fiecare luna se exerseaza diferite ipoteze de interventie  la diferite obiective : Casa pompe, Hala de imbuteliere ,  Parcul de rezervoare ,Rampa de descarcare/incarcare , Rampa de butelii.

REVIZUIREA PLANURILOR DE URGENTA INTERNA

Planurile de Urgenta Interna sunt revizuite la intervale de cel mult 3 ani sau la solicitarea autorităţii teritoriale competenta, pe baza modificărilor produse in:

- caracteristicile surselor de risc;

- structura economică a obiectivelor;

- realizarea cooperării;

- conceptiile aplicării planurilor.

Verificare şi revizuire

Un management al securităţii eficient presupune şi o evaluare periodică , sistematică a politicii de prevenire a accidentelor majore. Această evaluare se realizează prin monitorizare internă continuă (inclusiv prin controlul operaţional şi monitorizarea factorilor de mediu) dar şi prin evaluări periodice realizate  (inclusiv prin inspecţiile  instituţiilor de stat abilitate).

Intocmit

Ing. Busescu Mihai